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Nr. 364/13.02.2020
Specificatii tehnice
SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ ANUALĂ, ÎNTREȚINERE LUNARĂ LA CENTRALĂ TERMICĂ DIN STAŢIUNEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU BIOLOGIE  MARINĂ  „ION  BORCEA” – AGIGEA  jud. CONSTANŢA

INFORMAȚII GENERALE
1.1 Denumirea serviciilor : Servicii de revizie tehnică anuală, întreținere lunară la centrală termică din Staţiunea de Cercetare Stiintifica pentru Biologie  Marină  „Ion  Borcea” – Agigea  jud. Constanţa
1.2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii

1.6 Codul de clasificare CPV: 50720000-8 Servicii de reparare şi întreţinere a încălzirii centrale
Glosar de termeni

· armătura brută a cazanului - dispozitiv care nu se află sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării deservirii úi funcĠionării normale a focarului úi a canalelor de gaze (grătar, uúă de vizitare, gură de observare, clapetă de explozie úi altele asemenea); h) armătura fină a cazanului - dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării functionării normale a cazanului, ca de exemplu supapă de sigurantă, indicator de nivel, organ de închidere și reglare, aparate de măsurare, control și protecție și altele asemenea; 
· cazan de apă caldă - instalația care produce apă caldă la o temperatura de cel mult 110ºC, si care este utilizata în afara acestei instalații în circuit închis, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinți rezultate dintr-un proces tehnologic;
· instalație de automatizare (monitorizare și comandă) - ansamblul elementelor de tipul: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor úi semnalelor, organe de execuție, aparate de măsurare, afișare și înregistrare a parametrilor funcționali și altele asemenea cu ajutorul cărora se realizează conducerea, supravegherea și protecția cazanului în regim automat sau semiautomat;
· întreținere - totalitatea operațiilor prin care se asigură menținerea unui aparat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;
· rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie;
· sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalațiile pentru depozitare, preparare și alimentare cu combustibil, asigurarea aerului necesar combustiei, arzătorul/arzătoarele, evacuare gaze arse precum și toate componentele de control și supraveghere
· verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfășurată periodic conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

Obiectul contractului de servicii : 

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în :

· servicii de revizie tehnica anuala, întreținere lunară la centralele termice şi verificări metrologice supape de siguranţă.
I.     Denumire şi caracteristici tehnice din dotarea centralei termice:

a. Cazan tip FERROLI  PREXTERM RSW 525 următoarele caracteristici :

-  putere termică                                        =   525 Kw

-  presiune de funcţionare permisă            =   6 bar

-  temperatura permisă pentru tur              =  1000C

-  alimentare cu CLU             

b. arzător marca RIELLO- BURNERS  tip PRESSS  100 N;
c. trei supape de siguranţă de 1 1/2" reglate la 4 bar;
d. vas expansiune închis.
II. Servicii de întreținere lunară (service) la centrale termice

Serviciile  de întreținere lunară (service) la  centrala termică constau în:

  - menţinerea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) prin efectuarea 
    serviciilor de întreţinere a componentelor centralelor termice;

  - asigurarea permanentă a pieselor de schimb necesare precum şi a materialelor 
    consumabile, pentru centrala termică, în vederea efectuarii reparațiilor accidentale în cel 
    mai scurt timp posibil;
  - realizarea de verificări și măsurători la cazanul  de apă caldă și vas de expansiune în 
    vederea reautorizării de funcționare ISCIR la data scadenței înscrise în fișele acestora 
   dacă este cazul;
·  intervenţie în maxim 12 de ore de la sesizare pentru remedierea  defecţiunilor apărute şi menţinerea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) prin întreţinerea componentelor centralelor termice.
III. Servicii de revizie tehnică anuală.

Serviciile sunt necesare pentru asigurarea funcţionării centralei termice în condiţii de securitate şi obţinerea autorizării de funcţionare ISCIR şi constau în:

· Verificare sisteme de siguranţă a centralei;

· Verificarea traseului alimentării cu CLU circuit  rezervor-arzător pentru eventuale scurgeri;

· Verificarea circuitului cu rezervorul de CLU din centrala termică;
· Verificarea  pompelor și circuitelor de alimentare cu CLU mecanic şi electric;
· Verificare stării de funcţionare şi a pernei de aer la vasul de expansiune închise;
· La staţia de dedurizare  se va verifică dacă această funcţionează pe regim automat şi dacă execută ciclurile de spălare răşină;
· Asigurarea permanentă a pieselor de schimb necesare precum şi a materialelor consumabile respective pentru utilajele din centrala termică;
· Verificări metrologice la supape de siguranţă la cazan apă caldă şi vas expansiune şi emiterea de buletine metrologice recunoscute ISCIR, valabile un an de zile (3 supape de siguranţă de 1 1/2" cu arc) – în termen de 30 zile de la semnarea contractului,
· Verificări metrologice  de calibrare la rezervorul exterior de combustibil. 
La serviciile de revizii tehnice anuale se execută următoarele operaţii, care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a centralelor.
Cazanul de apă caldă:

· Deconectarea energiei electrice prin scoaterea siguranţelor din tabloului electric a cazanului;
· Deconectarea conductei de legătură între alimentarea cu CLU şi arzător;
· Deschiderea porţii frontale a cazanului;
· Examinarea vizuală a camerei de ardere;
· Înlăturarea reziduurilor rezultate din camera de ardere şi a tobei de fum;
· Curăţarea traseului de gaze arse între cazan apă caldă şi coş și înlăturarea reziduurilor rezultate în urma arderii combustibilului;
· Vizualizarea componentelor aferente cazanului de apă caldă cu scopul depistării unor eventuale defecţiuni mecanice;
· Remontarea porţii frontale a cazanului şi a conductei de alimentare cu CLU la arzător;
· Verificarea etanşeităţii îmbinărilor subansamblelor.

Arzător:

         Deconectarea  din tabloul de comandă a cazanului şi curăţirea componentelor (electrozi aprindere, ionizarea, disc deflector);
· Verificarea legăturilor în cutia de borne a motorului electric  a ventilatorului şi în cutia de borne a arzătorului;

· Examinarea mecanică componentelor arzătorului, verificarea cotelor de reglaj a capului de ardere;
· Verificarea mecanică a stării ansamblului: motor – ventilator – priză aspiraţie aer;
· Curăţarea paletelor ventilatorului şi a stării cuplajelor elastice;
· Montarea, motor, ventilator, şi capac superior arzător, verificarea transformatorului de aprindere şi  a fotocelulei;
· Verificarea şi reglarea  presostatului de aer şi a servomotorului de aer.
· Reglarea arzătorului cazanului conform caracteristicilor cărţii tehnice şi verificarea dacă acesta funcţionează la parametrii nominali (termici şi hidraulici), cu completarea formularului „C2” inclusiv „C1” şi revizie tehnică a componentelor centralelor termice;
Alimentarea cu CLU:
· Verificarea traseului alimentării cu CLU centralei termice, circuit  rezervor-vas tampon pentru eventuale scurgeri;

· Verificarea circuitului de alimentare CLU din rezervorul tampon și cazanul de apă caldă;

· Verificarea  pompelor  circuitelor de alimentare cu CLU mecanic şi electric.
Tablou comandă cazan:

· Verificarea componentelor şi a conexiunilor interne;
· Măsurarea rezistentei de izolaţie a componentelor electrice din tabloul cazanului de apă caldă și motor - arzător; 

· Verificarea reglajelor programării temperaturii şi a intercondiţionărilor;
· Verificarea parametrilor  de reglaj (temperatură, presiune – aer, apă) și recalibrarea termometrelor şi termostatelor dacă este nevoie;
· Verificare  automatului de ardere, static şi dinamic.
Pompele de recirculare agent termic:

· Verificarea conexiunilor în cutia de  borne motor alimentare CLU şi tabloul de comandă al cazanului de apă caldă;
· Verificarea rezistentei de izolaţie motor alimentare CLU ;
· Verificarea calibrării siguranţelor şi reglarea releelor termice din circuitul de alimentare electric a motorului de  alimentare  cu CLU ;
· Verificarea pompelor în mişcare;
· Dacă este cazul, se demontează şi se înlocuieşte subansamblul defect.

Sistem  vas de expansiune:

· Verificare stării de funcţionare şi a pernei de aer la vasul de expansiune.

Supape de sigurantă:

· Verificarea metrologică anuală  la supape de siguranţă la cazan apă caldă şi vas expansiune şi emiterea de buletine metrologice recunoscute ISCIR, valabile un an de zile (3 supape de siguranţă de 1 1/2" cu arc) – în termen de 30 zile de la semnarea contractului. 

Stație de dedurizare apă:

· La staţiei de dedurizare  se va verifică dacă această funcţionează în regim  automat şi dacă execută ciclurile de spălare răşină;

Probe şi reglaje la punerea în funcţiune:
· Verificarea funcţionării corecte a tuturor componentelor centralei termice;

· Măsurare temperatură gaze arse, agent termic;
· Reglare amestec aer CLU şi analizarea componentelor arderii;
· Măsurarea curenţilor de ionizare;
· Reglarea arzătorului cazanului conform caracteristicilor cărţii tehnice şi verificarea dacă acesta funcţionează la parametrii nominali (termici şi hidraulici), cu completarea formularului „C2” inclusiv „C1”;

· Verificare sisteme de siguranţă a centralei, circuite de alimentare cu CLU;

Observaţie:  Piesele defecte găsite în timpul reviziei tehnice anuale sau în timpul întreținerii lunare, se vor înlocui, înlocuirea se va face pe baza procesului verbal de constatare semnat de ambele părţi, a unei note de comandă din partea beneficiarului și vor fi plătite de achizitor separat de prețul serviciilor de revizie, fără a se include manoperă suplimentară.

IV. Condiţii de recepţie

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.


Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-decembrie 2020) cu posibilitatea prelungirii prin act aditional 3 luni (ian.-mart. 2021)  de la semnarea contractului pentru întreținere lunară (service), iar perioada de efectuare a reviziilor tehnice anuale la instalațiile sub presiune pct. III. este de 30 de zile de la data semnării contractului. 

· Calitatea serviciilor, va fi confirmată printr-un certificat de garanţie:

· Valabil o lună de zile pentru întreținere lunară;
· Valabil un an de zile pentru revizia generală;
· Prestatorul  va emite rapoarte de verificare pentru activitățile lunare de service.
Director tehnic,
                                                                  Ing. Dorina Prisecaru                             

 Întocmit,
                                                                                                                                                      Ing. Radu Pruna
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
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