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SPECIFICATII TEHNICE
“SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI  si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași”


INFORMAȚII GENERALE
0. Denumirea serviciilor : SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași
0. Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii
1.6 Codul de clasificare CPV: 50750000 -7   Servicii de întreţinere a ascensoarelor;
Glosar de termeni
întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea unui ascensor în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;
revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripții tehnic;
[bookmark: _GoBack]rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie;
verificare tehnică - totalitatea examinărilor și/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentației tehnice aplicabile unui ascensor și prevederilor prescripțiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.

I. Obiectul contractului de servicii :
Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în:
· verificare tehnica anuală,
· intretinere/revizii periodică (lunar)
· asigurare suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic ( pentru ascensoarele la care este specificat acest serviciu)
· interventii in caz de avarie pentru ascensoarele, platformele inclinate și motostivuitorul  din dotarea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”.
	
Cerinţe minime de calificare
	Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR PT R1/2010 și PT R2/2010, în vederea efectuării serviciilor de service şi revizii tehnice anuale la instalatii ridicat.
	Operatorul economic trebuie să facă dovada (copie certificată “conform cu originalul” după contract/contracte), că a realizat servicii de service şi revizii tehnice anuale la instalaţii de ridicat
Denumirea, localizarea și caracteristicile tehnice ale instalatiilor de ridicat pentru care se vor presta serviciile, sunt cele enumerate in tabelul 1.
Tabelul 1
	Nr crt.
	Imobil
	Echipament

	1
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp A B-dul Carol I, nr 11, Iasi
	Ascensor persoane500 daN - 5 staţii

	
	
	Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN

	
	
	Motostivuitor  Neumeier NS 3,5 D

	2
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp B B-dul Carol I, nr 22, Iasi
	Ascensor 600 daN - 4 staţii

	
	
	Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN

	
	
	Ascensor 320 daN - 8 staţii -  (2)

	3
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil  „Turn Apă” B-dul Carol I, nr 11, Iasi
	Ascensor 500 daN - 3 staţii

	
	
	Ascensor 100 daN - 3 staţii

	4
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobilstr. Alexandru Lapusneanu, nr 28
	Ascensor 500 daN - 7 staţii – (1)

	
	
	Ascensor 500 daN - 7 staţii – (2)

	5
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza - cantina Titu Maiorescu
B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	Ascensor 100 daN - 3 staţii –(1)

	
	
	Ascensor 100 daN - 3 staţii –(2)

	
	
	Ascensor 100 daN - 2 staţii –(3)

	6
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza  cămin C 17 str.Dr.Codrescu, nr 7
	Ascensor 500 daN - 6 staţii

	7
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza  cămin C 5 B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	Ascensor 480 daN - 6 staţii –(1)

	
	
	Ascensor 480 daN - 6 staţii –(2)

	8
	Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif” Str.Vascauteanu, nr 6
	Ascensor 320 daN - 5 staţii

	9
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza  cămin Akademos str.Pacurari,nr 9  
	Platformă transport persoane 300daN –(1)

	
	
	Platformă transport persoane  plan înclinat 300 daN –(2)

	10
	Universitatea Alexandru Ioan Cuza  cămin Buna Vestire str.Closca nr 9
	Ascensor persoane 535 daN - 5 staţii

	
	
	Platformă transport persoane  plan înclinat 300 daN


II. Caracteristicile tehnice:
1. Ascensor persoane 500 daN corp A
-  ascensor pentru persoane
-  sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm
-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă
-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19
-  viteza cabinei 1 m/s
-  cursa  ascensorului 14,080 m
-  numărul staţiilor 5
-  numărul acceselor 5
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 48Vcc
-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier) 
-  puţul ascensorului – izopan 
-  dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto
-  dimensiune fund puţ 1550/2450 mm
2. Ascensor persoane 600 daN corp B
-  ascensor pentru persoane
-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (600 daN)
-  troliu cu roata de fricţiune 460 mm
-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă
-  cablu tracţiune 5x 11 mm – 6x19
-  viteza cabinei 1 m/s
-  cursa  ascensorului 13,580 m
-  numărul staţiilor 4
-  numărul acceselor 4
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 48Vcc
-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier) 
-  puţul ascensorului – beton
-  dimensiune cabină 1400/1100 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto
-  dimensiune fund puţ 18,810/2,450 mm
3. Ascensor marfa 100 daN Cantina „Titu Maiorescu” (3 buc.)
- ascensor pentru materiale
- troliu tip  cu roata de fricţiune  300 mm
- motor trifazat 1,5 Kw
- cablu tracţiune  6 mm
- viteza cabinei 0,35 m/s
- cursa ascensorului 10,5 m
- numărul staţiilor 3
- numărul acceselor 3
- regim de funcţionare – uşor 
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- tensiunea de comanda 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane ( comandă exterioară )
- puţul ascensorului – beton
4. Ascensor persoane 500 daN cămin C 17
- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 6 persoane 500 kg	
- reductor TB160 (raport de transmisie i = 51/1)
- motor trifazat 6,5 kw cu viteză variabilă
- cablu tracţiune 4x 11 mm 
- viteza cabinei 1m/s
- cursa ascensorului 14,000 m
- numărul staţiilor 6
- numărul acceselor 6
- regim de funcţionare – mediu
- tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane (automat)
- puţul ascensorului – beton
5. Ascensor persoane500 daN Imobil strada Alexandru Lapusneanu, nr 28 (două bucăți)
· ascensor pentru persoane
  - sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
  - troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm
  - motor trifazat 5,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă
  - cablu tracţiune 4x 13 mm – 6x19
  - viteza cabinei 1/0,25 m/s
  - cursa  ascensorului 26 m
-  numărul staţiilor 7
-  numărul acceselor 7
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 48Vcc
-  tablou de comandă electronic 
-  felul comenzi cu butoane (automate) – colectiv-selectiv
  -  puţul ascensorului – beton 
  - dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mică
  - dimensiune fund puţ 1550/2450 mm
6.  Ascensor persoane 500daN Imobil Turn Apă
-  ascensor pentru persoane
-  sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)
-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm
-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă
-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19
-  viteza cabinei 1 m/s
-  cursa  ascensorului 14,080 m
-  numărul staţiilor 5
-  numărul acceselor 5
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 48Vcc
-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier) 
-  puţul ascensorului – izopan 
-  dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto
-  dimensiune fund puţ 1550/2450 mm
7. Ascensor marfă 100daN Imobil Turn Apă
- ascensor pentru materiale
- troliu tip  cu roata de fricţiune  300 mm
- motor trifazat 1,5 Kw
- cablu tracţiune  6 mm
- viteza cabinei 0,35 m/s
- cursa ascensorului 10,5 m
- numărul staţiilor 3
- numărul acceselor 3
- regim de funcţionare – uşor 
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzi cu butoane ( comandă exterioară )
8. Ascensor persoane 320 daN imobil Seminar Catolic corp A
- ascensor pentru persoane
- sarcina utila 4 persoane 320 kg
- troliu tip  cu roata de fricţiune  630 mm
- motor trifazat 4 Kw cu viteză variabilă
- cablu tracţiune  11 mm -  6x19
- viteza cabinei 1/0,25 m/s
- cursa ascensorului 26,880 m
- numărul staţiilor 4
- numărul acceselor 4
- regim de funcţionare – mediu
- tensiunea de alimentare 380 Vca
- alimentarea comenzii 48 Vcc
- felul comenzii cu butoane ( comanda dublă)
- puţul ascensorului – beton
9. Ascensor persoane 480 daN cămin C5 (două bucăți)
-  ascensor pentru persoane
-  sarcina utila 6 persoane 480 kg (480 daN)
-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm
-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă
-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19
-  viteza cabinei 1 m/s
-  cursa  ascensorului 14,080 m
-  numărul staţiilor 6
-  numărul acceselor 6
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 48Vcc
-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
-  felul comenzi cu butoane (automate) 
10. Ascensor persoane 535 daN - 5 staţii  Cămin Buna Vestire
-  sarcina utila 7 persoane -535 kg 
-  motor trifazat cu acţionare cu viteză variabilă
-  viteza cabinei 1 m/s
-  cursa  ascensorului 12,30 m
-  numărul staţiilor 4
-  numărul acceselor 5
-  regim de funcţionare – mediu
-  tensiunea de alimentare 380Vca
-  alimentarea comenzii 24Vca
-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului
-  felul comenzi cu butoane (automate) 
11. Platformă transport persoane 300 daN - Cămin Akademos
12. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN  - Cămin Akademos
13. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daNcorp A
14. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN corp B
15. Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN Cămin Buna Vestire
16. Motostivuitor Neumeier NS 3,5 D corp A

I. Servicii verificari tehnice anuale şi întreţinere/revizii periodice
ASCENSOARE
Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT R2/2010 (Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.
Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează periodic, conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puţin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate 
Prin acestea se urmăreşte:
· asigurarea elementelor de securitate
· realizarea parametrilor nominali de funcţionare ( electrici şi mecanici )
· autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare
· intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţiale instalaţie, etc.).
A1)  VERIFICARI TEHNICE ANUALE
	Verificarile tehnice anuale și reparaţiile constau în examinarea generală a instalaţiilor de ridicat şi remedierea deficientelor constatate. Cu aceasta ocazie se vor efectua cel puţin următoarele operaţii:
RpAE01C		-  Lucrări pregătitoare
RpAA04C		-  Demontat troliu
RpAA12C		-  Reglat, revizuit frână troliu
RpAA05C		-  Remontat troliu
RpAA18A		-  Revizuit, reglat limitator de viteză
RpAA21A		-  Demontat cablu oţel limitator de viteză
RpAA22A		- Montat cablu oţel limitator de viteză
RpAA29C		-  Revizuit, curăţat glisiere
RpAA35B		-  Revizuit jug cabină
RpAA38B		-  Revizuit patină jug cabină
RpAA42C		-  Echilibrat contragreutate, cablu
RpAA54C		-  Reglat, verificat uşi acces puţ
RpAB21B		- Verificat panou comandă
RpAC01B		-  Revizuit dispozitiv deschidere frână
RpAC12C		-  Verificat, revăzut cutia de comanda exterioară
RpAC21A		-  Revizuit, reglat traductori
RpAD04B		-  Revizuit dispozitiv blocare uşi de acces la puţ
RpAE03C		-  Verificarea lucrărilor, probe
· spălarea lagărelor şi schimbarea uleiului;
· spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;
· verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;
· demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionarii acestora;
· demontarea roţii de conducere, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.
	În cadrul verificarii tehnice anuale suplimentar fata de operatiile de mentananta anuala uzuale specifice se vor  executa si următoarele verificari:	
1.  ascensor de persoane corp A
- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic;
- se inlocuieste cablul de tractiune;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametri nu mai corespund;
- se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -4 litri.
2. ascensor de persoane corp B: se înlocuieşte ulei cutie reductor troliu -4 litri
3. ascensor de persoane Cămin C17: 
- se va asigura support ethnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic;
- se  inlocuieste cablul de tractiune;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametri nu mai corespund;
-  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -5 litri.
4. ascensoare de personae imobil strada Alexandru Lapusneanu nr 28:  
- se va asigura supor tethnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/ examinari cu character tehnic;
- se  inlocuieste cablul de tractiune;
- se vor in locui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a  rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite organele de masini ai caror parametri nu mai corespund;
-  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -2x6 litri.
5. ascensor de persoane imobil Seminar Catolic – corp A: 
- se va asigura suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic;
- se  inlocuiestecablul de tractiune;
- se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;
- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;
- se vor verifica starea elementelor reductorului si a  rulmentilor si dacaestecazulvor fi inlocuite organele de masini ai caror parametri  nu mai corespund;
-  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -6 litri.
6. ascensor de persoane Turn Apă - se inlocuiesc acumulatorii;
7. ascensoare de persoane cămin C5 - se inlocuiesc acumulatorii .
Efectuarea lucrărilor de verificare tehnica anuala si întreţinere/revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului.

A2)  SERVICII DE ÎNTREŢINERE/REVIZIE PERIODICĂ (LUNARĂ)
	La serviciile de întreţinere/revizie lunare se execută următoarele operaţii, care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a instalației de ridicat:
a. curăţarea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului;
b. completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;
c. verificarea stării de uzura a lagărelor şi a bunei funcţionari a sistemelor de ungere;
d. umplerea cu unsoare consistenta a ungătoarelor şi verificarea gresării;
e. verificarea îmbinărilor mecanice cu şuruburi de la troliu;
f. stabilirea gradului de uzura al saboţilor frânei, verificarea funcţionarii frânei şi reglarea acesteia;
g. verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;
h. verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;
i. stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tracţiune a cabinei şi contragreutăţii, al cablului limitatorului de viteză;
j. ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei, etc.);
k. verificarea funcţionarii normale a sistemului electric de forţa, comanda şi semnalizare;
l. verificarea siguranţelor fuzibile;
m. verificarea funcţionarii componentelor de securitate în condiţiile stabilite de producător;
n. verificarea si reglarea sistemului de demaraj;
o. verificarea si reglarea opririi cabinei în staţii;
p. verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora;
q. verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei şi contragreutăţii;
r. ungerea glisierelor cabinei şi contragreutăţii;
s. verificarea sistemului de semnalizare optica şi acustica;
t. verificarea funcţionarii normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii;
u. verificarea instrucţiunilor de exploatare şi a plăcutelor indicatoarele sarcinilor nominale în cabina şi pe uşile de acces la puţ;
v. consemnarea tuturor defecţiunile constatate, a celor remediate, şi dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului;
w. Prestatorul va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, oride câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.
	Pentru ascensorul de  persoane 320 daN clădire Seminar Catolic – se vor programa 2 vizite lunar, deoarece echipamentul este fără marcaj de conformitate ( sect IV PT R2-2010).

PLATFORMELE DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR PE PLAN ÎNCLINAT.
P1) VERIFICARI TEHNICE ANUALE
Prin aceste servicii se urmăreşte:
· asigurarea elementelor de securitate
· realizarea parametrilor nominali de funcţionare ( electrici şi mecanici )
· autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare
· intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţiale instalaţie, etc.).
În cadrul reviziei tehnice anuale se vor executa obligatoriu și următoarele operațiuni:
· înlocuire acumulatori telecomenzi platforme.
	Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (Platforme autoridicătoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.
	Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului.
P2)  SERVICIIDE ÎNTREŢINERE/REVIZIE PERIODICĂ (LUNAR)
La serviciile de întreţinere lunară se execută următoarele operaţii, care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a instalației de ridicat:
· verificarea îmbinărilor demontabile;
· inspecţia vizuală a îmbinărilor sudate-măsuri reparatorii;
· verificarea fixării sistemului portant de ghidare-strângere, ajustare;
· verificarea poziţiei şi geometriei sistemului de glisare şi al platformei-reglare;
· verificarea funcţionării normale a sistemului electric de control, comandă şi semnalizare;
· verificarea sistemelor de siguranţă-reglaj:
a)  braţe de protecţie perimetru;
b)  rampe de încărcare şi protecţie;
c)  placa sensibilă sub platformă;
d)  placa sensibilă sub vehicul;
e)  buton de STOP.
· verificarea funcţionării platformei - reglaj;
· verificarea şi reglarea opririi platformei în staţii-ajustare;
· înlocuirea instrucţiunilor deteriorate, afişate pe unitate, privind exploatarea platformei (inscripţii de identificare, inscripţia sarcina nominală, inscripţii de atenţionare);
· se va inspecta starea tehnică a platformei şi se vor consemna în caietul de evidenţă constatările;
· în cazul neregulilor tehnice se vor face înştiinţări şi recomandări, în scriscătre achizitor.
	Prestatorul  va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.

MOTOSTIVUITOR NEUMEIER NS 3,5 D
M1) VERIFICARI TEHNICE ANUALE
	Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (stivuitoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.
	Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului.
Revizia tehnica anuala se va face prin executarea minim a următoarelor operaţii:
· Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
· Controlul sistemului de frânare şi de direcţie, lumini si avertizor sonor;
· Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
· Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
· Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;
· Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;
· Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranţă);
· Verificarea furcilor, săniei şi a catargului;
· Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranţa);
· Verificarea Bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a ghidajului pistonului;
· Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;
· Verificarea instalaţiei electrice:
· Schimbarea uleiului motor şi a filtrelor.
M2)  SERVICII DE ÎNTREŢINERE/REVIZIE PERIODICĂ
Revizia lunara
· Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
· Control lumini si avertizor sonor;
· Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
· Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
· Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;
· Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;
· Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranţă);
· Verificarea furcilor, săniei şi a catargului;
· Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranţa);
· Verificarea Bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a ghidajului pistonului;
·  Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;

Intervenții in caz de avarie pentru ascensoare, platforme și motostivuitor
	În caz de avarie, la solicitarea Achizitorului, transmisă prin telefon saue-mail, Prestatorul se obligă să deplaseze specialişti pentru intervenţii şi constatarea defecţiunilor în maxim 60 de minute, în condiţii normale de trafic şi meteo (PT R2/2010 art.Art. 114 alin d).
Observații :
Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-dec 2020) cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 3 luni ( ian.-mart.2021) pentru întreținere/revizie periodica, 
Perioada de efectuare a verificarilor tehnice anuale la instalațiile de ridicat (ascensoare si motostivuitor) este de 30 de zile de la data semnării contractului. 
În cazul în care încadrul verificarii tehnice anuale sau în timpul întreţinerii/reviziei periodic eest enecesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.
Piesele defecte găsite în timpul verificarii tehnice anuale sau în timpul întreţinerii/reviziei periodice sau în timpul interventii lor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi a notelor de comandă din partea achizitorului.
Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontatăs eparat, în urma unui raport de constatare şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.
Pentru subansamblele şi piesele folosite, prestatorul va acorda o garanţie cel puţin egală cu cea acordata de producător dar nu mai mică 6 luni pentru aparatura reparată şi 1 an pentru cea nou montată.

Condiţii de recepţie
	Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor..
	Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Calitatea serviciilor va fi confirmată prin certificate de garanţie:
· Valabil o lună de zile de la receptia serviciilor, pentru intretinerea/revizia periodica;
· Valabil un an de zile de la receptia serviciilor, pentru verificarea tehnica anuală;
· Se vor emite rapoarte de verificare pentru activitățile lunare de service.


Director tehnic,
Ing. Dorina Prisecaru


Întocmit
Ing. Radu Prună
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