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1472/20.06.2022
SPECIFICATII TEHNICE
Lucrări de instalare centrala termica proprie care să asigure apa caldă menajeră și încălzirea imobilului Gradiniță strada Gh.Asachi, nr.16 din Iași, modificare instalatie utilizare gaze naturale (IUGN) inclusiv serviciile de proiectare aferente (rev1)
1. INFORMAȚII GENERALE
1.1.  Denumirea lucrărilor Lucrări de instalare centrala termica proprie care să asigure apa caldă menajeră și încălzirea imobilului Gradiniță strada Gh.Asachi, nr.16 din Iași, modificare instalatie utilizare gaze naturale IUGN inclusiv serviciile de proiectare aferente

1.2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

1.3 Beneficiar investitie: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

1.4 Ordonator terțiar de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

1.5 Surse de finantare: fonduri proprii

Codul de clasificare CPV: 
71321000-4    Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii  

                       (rev2)
45333000-0   Lucrări de instalatii de gaz (rev2)
50720000-8  Servicii de reparare şi întreţinere a încălzirii centrale
OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI 

Prezentare generală : 

În contextul în care Universitatea a achizitionat imobilul in care a functionat  Gradinița cu Program Prelungit Nr. 10, pe strada Gh.Asachi, nr.16,  cu păstrarea destinației de grădiniță pentru pre-școlari.

Situatia existentă
În prezent, agentul termic pentru incalzire este asigurat de la centrala termica B1 a Universitatii, printr-o retea subterana foarte veche si nereabilitata, care prin avariile frecvente conduce la discomfort la etajele superioare ale corpului B.

Pentru apa caldă menajeră sunt folosite in prezent 2 boilere alimentate cu energie electrică. Pprecizăm că imobilul are o instalatie de gaze naturale care alimenteaza 1 masina de gatit.
Situatia propusă

Asigurarea confortului termic si a apei calde menajere pentru copii se propune a fi realizata prin prin redimensionarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale si montarea unei centrale termice în condensație cu boiler cu incalzire indirecta in camera 3 
Racordurile la reteaua de distributie a agentului termic vor fi realizate cu conducte din otel, de 2” urmarind traseul existent  si traversind camerele 3,2, 1 pina in camera 6 inclusiv.

Se va instala un traseu de alimentare cu apa rece a boilerului respectiv un traseu de apa calda menajera pozat aparent, până la bai/wc (incaperile 5,6,7 plan parter, respectiv incaperea 4  etaj)
Plan demisol
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Plan parter
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Plan etaj
	[image: image3.emf]


	Se va instala o pompa si un traseu de evacuare condens până la baie (incaperea 7 plan parter)

Racordarea centralei termice la instalatia interioara de incalzire se va realiza astfel :

· se va demonta reteaua de conducte de agent termic racordate la centrala termica a corpului B al Universitatii (conducte montate suprateran si care strabat curtea gradinitei)  

· se va racorda centrala termica la reteaua interioara a imobilului. 

	
	

	
	

	
	

	Pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei se propune : 

· dezafectarea traseului de alimentare a masinii de gatit

· instalarea unei conducte montate aparent, pe exteriorul imobilului care sa alimenteze cu gaze naturale centrala termica, conform propunerii din figura urmatoare :                                                                                                                  

Se vor practica in peretele incaperii orificii pentru ventilatie cu suprafata calculata si executata conform prescriptiilor NTPEE 2018.

Se va inlocui sticla termopan cu foaie simpla de geam.

La intrarea in incapere se va instala o usa antifoc certificata pentru minim 60 minute. 
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2. SARCINILE EXECUTANTULUI
-întocmirea proiectului pentru instalatia de utilizare  de catre un operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale si verificarea acestuia de catre un verificator atestat MDTR domeniul Ig; 

-execuția lucrărilor aferente instalatiei de utilizare gaze naturale,(I.U.G.N) la imobil  si racordarea consumatorilor;
-instalarea centralei termice, boilerului si a vasului de expansiune suplimentar in incaperea nr 3 (demisol) 
  pe o structura metalica fixata in tavan si podeaua incaperii;

-instalarea conductelor pentru apa calda menajera si condens;

-racordarea centralei termice la instalatia interioara de incalzire si de apa calda menajera;

-instalarea unui circuit electric dedicat pentru alimentarea cu energie a centralei termice si a  

  pompei de condens; 
-dezafectarea retelei de alimentare cu agent termic exterioare a imobilului (dupa instalarea de catre distribuitorul zonal de gaze naturale a noului contor pentru gaze naturale);

-deafectarea boilerelor electrice instalate in bai(dupa instalarea de catre distribuitorul zonal de gaze naturale a noului contor pentru gaze naturale);

-punere in functiune, probe si instruirea personalului.

Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să permita înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea  echipamentului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza. Sesiunea de instruire în limba română se va desfășura pe durata a minim 1 ora, in timpul programului de lucru intre orele 07:30-14:00.

LIVRABILE în cadrul contractului : 

· Carti tehnice pentru echipamentele noi procurate;
· Proiect instalatii utilizare gaze naturale;

· Proiect instalatii termice actualizat; 

· PV probe hidraulice;
· PV instruire personal.
Fisa tehnica centralala murala in condensare, combustibil gaze naturale
	Cant.
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime
	Durata minima garanție

	1
	buc
	Gradinita str. Gh Asachi nr.16, Iasi
	Centrala termica murala in condensare, cu kit de evacuare inclus
Combustibil : gaze naturale
• Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de încălzire – 92÷92,3 kW
• Debitul caloric nominal la putere minimă – minim 9,8 kW
• Puterea nominală în regim de încălzire (80/60°C) –minim  90,0 kW
• Consumul maxim de gaz metan – max 9,82 Nmc
• Domeniul de modulare – 10 ÷ 100 %
• Eficiența la 80/60°C (nom. / min.) – 97,5 / 96,2 %
• Randamentul la 50/30°C (nom. / min.) – 107,0 / 107,4 %

• Dimensiuni (H x L x A) – 1038 x 600 x 632 mm 
Se admit tolerante dimensionale +/-15 mm
· Racord gaz 1”
· Racord tur/retur circuit primar G1 1/2”
· Racord evacuare condens 20-24 mm
· Racord de aer/gaze ardere 80/125 mm 

· Tensiune alimentare 230Vca
· Accesorii pentru racordarea boilerului cu incalzire indirecta, de pardoseala (distribuitor, senzori,pompa recirculare pt circuitul de boiler etc)
· Atestare ISCIR/CE.
	Minim 24 luni de la PIF 


    Fisa tehnica acumulator pentru apa calda menajera
	Cant.
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime
	Durata minima garanție

	1
	buc
	Gradinita str. Gh Asachi nr.16, Iasi
	· Incalzitor de apa indirect, de pardoseala cu o singura serpentina.  
· Rezevor  din otel protejat impotriva coroziunii, cu email in doua straturi  Capacitate: minim 200 l
Suprafata de schimb de caldura: minim 1 m2
Putere maxima absorbita: minim 36  kw
Debit ACM (DT=30 grC): minim 660 l/h
Debit ACM (DT=45 grC): minim 600 l/h
Presiunea maxima de lucru: 10 bar
Pierderi de caldura: maxim 1,7 kwh/24h
Temperatura maxima de lucru: 90 gr C
Greutate neta: estimativa 97 kg
Dimensiuni: 581x605 mm
Inaltime: 1400 mm
· Se admit tolerante dimensionale +/-15 mm
	Minim 24 luni de la PIF


   Fisa tehnica pompa de condens

	Cant.
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime
	Durata minima garanție

	1
	buc
	Gradinita str. Gh Asachi nr.16, Iasi
	Compatibilitate cu cazane cu condensare
Debit: minim 340 l/h
Volumul cuvei: minim 2 Litri
Montare: pe perete/podea
Tensiune alimentare 230Vca
	Minim 24 luni de la PIF


    Fisa tehnica vas de expansiune vertical
	Cant.
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime
	Durata minima garanție

	1
	buc
	Gradinita str. Gh Asachi nr.16, Iasi
	Capacitate minim   50 litri

50 l

Presiune maxima  8 bar

8 bar

Inaltime 710 mm
Se admit tolerante dimensionale +/-15 mm
Montare: pe podea
71 cm

Racord G1”
	Minim 24 luni de la PIF


Durata medie de exploatare ale produselor: minim 10 ani atestata cu documente de la producator 

Echipamentele trebuie insotite de agrementele tehnice obtinute în urma testelor si verificarilor de la producator.
CONDITII DE MONTAJ 

Autoritatea contractanta si executantul autorizat al lucrarior vor stabili competentele in executie si vor desemna persoanele autorizate care sa fie prezente pe santier la predarea amplasamentului si pe parcursul lucrarilor , respectiv : 

- Executant autorizat in lucrari de instalatii termohidraulice; 

· Executia va fi facuta de catre personal calificat avand instructajul de protectie a muncii la zi, efectuat pe categorii de lucrari, conform legislatiei in vigoare; 

· Pentru punerea in functiune a echipamentelor, precum si pentru toate reglajele instalatiilor este responsabil serviciul de service al furnizorului de echipament si executantul autorizat al lucrarilor

In timpul efectuarii lucrarilor, executantul autorizat al lucrarilor va lua toate masurile cu privire la : 

·  Respectarea normelor de protectia muncii in vigoare; 

· Executia va fi facuta de personal calificat avand instructajul de protectie a muncii efectuat pe categorii de lucrari, conform metodologiei in vigoare; 

· Executia se va face sub conducerea si supravegherea de persoane calificate si care au pregatirea tehnica corespunzatoare, in functie de categoria de lucrari executate;  

· De asemenea, executantul autorizat al lucrarilor va lua orice masura care sa previna producerea de incendii, explozii si accidente, fiind direct raspunzator de acest lucru; 

· Se va proceda la evacuarea tuturor materialelor combustibile din incaperile in care se executa lucrari cu flacara deschisa; 

· Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va trebui sa aiba instructajul PSI la zi; 
MONTAREA UTILAJELOR 

Utilajele noi propuse se vor monta in concordanta cu situatia din teren; 

In incaperi conductele orizontale se monteaza in panta pentru a asigura aerisirea si golirea centralizata a instalatiei; 

Materialele utilizate vor fi insotite de : 

- certificat de calitate al furnizorului, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice 

prevazute, de catre produsul respectiv ; 

- fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare   

  in care se mentin aceste caracteristici ; 

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului ; 

- certificat de garantie indicand perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor 
- certificat de atestare a performantelor, materialelor, agregatelor si aparatelor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop . 

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si  

prevederilor acestora.

             ANTEMĂSURĂTORI
             La antemăsurători pot exista erori de până la 5%. 

Cantitățile prezentate nu au adaugate pierderile specifice. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00 cu scopul de ași face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizării ofertei. 

Pentru fiecare capitol de lucrari, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse si necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare. 

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor.

 La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le prindă în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. 

În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.

                           A N T E M A S U R A T O A R E                 

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        alimentare cu gaze naturale

  001 RPIXC13A        



M           30.000                           

        DEMONTARETEAVA NEAGRA INSTALATII                                 

        INCALZIRE GAZE DIAMETRU SUB 4 "MONTATA                           

        INGROPAT SAU APARENT                                             

        002   IC39C1        



BUC.         1.000                           

        CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE                              

        PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN                           

        PLANSEE D=1 1/2 TOLI                                             

        003   EA07B1        



M           35.000                           

        TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,                             

        NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT                          

        IN PERETE D=1 1/4 TO                                             

        004 6312132         



BUC.        20.000                           

        COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA                             

        005 RPGD11A1        



M           35.000                           

        GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU                           

        MINIU DE PLUMB PINA LA 60MM INCLUSIV *                           

        006   ID26C1        



BUC.         1.000                           

        SUPAPA DE BLOCARE CU MUFE, MONTATA PE                            

        CONDUCTE DE GAZE, CU D: 1 1/4''                                  

        006 3270156         



BUC.         1.000                           

        AUTOMATIZARE CU SENZOR DE INTERIOR PT.                           

        GAZ 5000 W / GAZ 5000 WT                                         

        asimilat electroventil gaz 1 1/4 toli + senzor scapari gaz       

        007   GC01A1        



HM.         35.000                           

        PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT                            

        IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND                           

        AVIND DN= 50 MM                                                  

        008   ID20D1        



BUC.         3.000                           

        ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE                          

        INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *                                        

        008 4500852         



BUC.         3.000                           

        ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN                            

        1000MM H2O,S.800-1 1/4                                           

        ASIMILAT ROBINET CU SFERA PT GAZ                                 

        009   IC54A1    [ 1]



BUC.        16.000                           

        MATERIAL MARUNT(COTURI,TEURI,REDUCTII,                           

        PIESE DE LEGATURA SI RACORDURI)                                  

        010  IZA08B1        



MP.          1.200                           

        VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE                               

        MANIAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU                          

        DIAM.EXT.> 34 MM                                                 

        010 6103311         



KG           0.120                           

        VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80                             

        011  IZA04A1        



MP.          1.500                           

        PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL                             

        PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA                                  

        AFERENT FIRIDEI METALICE IN CARE ESTE MONTAT REGULATORUL SI      

        CONTORUL                                                         

        012   CN12A1        



MP.          1.500                           

        VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE                                

        METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE                           

        DERIVATI CELULOZICI                                              

        012 6107977         



KG           0.375                           

        EMAIL LDE GALBEN E.455-7 NTR 1703-80                             

        013  VERIFICARE PROIECT DE CATRE VERIFICATOR AUTORIZAT Ig        

        014  INTOCMIRE PROIECT IUGN                                   

        015 RPCU07D1        



BUC.         1.000                           

        STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU                          

        MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT                            

        COND 50-400CMP                                                   

        016 RPCXP03         



KG          50.000                           

        CONFECTII METALICE DIN PROFILE TABLA                             

        OTEL BETON TEAVA INGLOBATE PARTIAL IN                            

        ZID SAU BETON.                                                   

        016 6301822         



KG          51.500                           

        STILP METALIC PENTRU FIXAT IMPREJMUIRI                           

        INCLUSIV PIESE FIXARE                                            

        ASIMILAT STILP SUPORT CONDUCTA GAZE NATURALE                     

        017 RPCA01A1        



M.C.         0.150                           

        SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE                            

        SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU                          

        MALURI NESPRIJINIT                                               

        017   CA01A1        



M.C.         0.150                           

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM                            

        <3MC                                                             

        017 2100933         



M.C.         0.151                           

        BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622                                  

        018   CN12A1        



MP.          0.100                           

        VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE                                

        METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE                           

        DERIVATI CELULOZICI                                              

        018 6108373         



KG           0.025                           

        EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80                                    

        019   IC54C1        



BUC.         3.000                           

        RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-                                

        EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 1/4                            

        TOLI                                                             

        020   FE07A5        



BUC.         5.000                           

        STUT PT.COLECT.TEAVA STAS 530-80 45,0X3,                         

        0 MM                                                             

        021 7322940         



KG           0.100                           

        FUIOR CINEPA                                                     

        022 6103294         



KG           0.100                           

        VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80                         

        023 3270283         



M            6.000                           

        CABLU ELECTRIC MYYM / H05VV-F 3 X 1 MMP                          

        024 3270288         



M            6.000                           

        TUB FLEXIBIL (COPEX) IGNIFUG D=13MM                              

        (DIAMETRU INTERIOR=9.5MM)                                        

        025  H1P02A         



TONA         0.100                           

        TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT                           

        PRIMII 10M                                                       

        026  TRA01A05       



TONA         0.100                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 5 KM.                                                     

        027  TRA01A05P      



TONA         0.250                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        Instalatii termice                                                                         

        ================================================================ 

        Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA                          

        crt.                                                             

        ================================================================ 

        001 RPIXC13B        



M           20.000                           

        DEMONTARE TEAVA NEAGRA CONSTRUCTII                               

        DIAMETRU SUB 200 MM. MONTATA INGROPAT                            

        SAU APARENT                                                      

        002 RPIC71G1        



BUC.         2.000                           

        TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.                            

        SUDATA PENTRU INSTALATII 2"                                      

        003 RPCU07D1        



BUC.         6.000                           

        STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU                          

        MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT                            

        COND 50-400CMP                                                   

        004   SA46D1        



M            2.000                           

        CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE                              

        PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,                             

        TEAVA AVIND D=2 TOLI                                             

        005   EA06H1        



M            2.000                           

        TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,                             

        NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE                             

        LEMN D=1 1/4 TO                                                  

        006   SA01C1        



M           12.000                           

        TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.                              

        ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.                            

        IND.IN LEGATURI D= 3/4T                                          

        006 3306053         



M           12.120                           

        TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -                          

        20( 3/4) OL 32 1 S 7656                                          

        007 10111011        



M            4.000                           

        Teava din material plastic (PP-R) pentru                         

        conducte de distributie a apei calde,                            

        reci si a agentului termic, mbinata prin                         

        polifuziune, teava av nd diametrul                               

        exterior de 32..40mm                                             

        007 3415425         



M            4.240                           

        TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PP-R D.                           

        25x4,2mm PN20 SDR6                                               

        007 3415416         



BUC.         3.000                           

        MUFA POLIPROPILENA RETICULARA PP-R D. 25                         

        PN20 SDR6                                                        

        007 7820006         



%.           5.000                           

        Material marunt(hartie absorbanta,                               

        decapant) din val.mat explicitate                                

        008   IA24A1        



BUC.         1.000                           

        SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''                         

        asimilat antiretur pentru condens                                

        009 3270280         



BUC.         1.000                           

        CENTRALA TERMICA MURALA CONDENSATIE                              

        PENTRU INCALZIRE SI PREPARARE ACM,                               

        CU TUBULATURA                                                

        asimilat centrala termica murala pe gaze naturale in             

        condensatie minim 92kw (IMERGAS VICTRIS PRO 100 sau similar)

        010 3270281         



BUC.         1.000                           

        BOILER DIN OTEL CU POLYWARM, CU O                                

        SERPENTINA, FARA TABLOU, CU ANOD, BOLLY                          

        1AP 200L                                                         

        011 3270282         



BUC.         1.000                           

        POMPA DE CIRCULATIE CLASA A 25/40 180MM                          

        BLAUTECH                                                         

        asimilat pompa condens                                           

        012   IC54A1    [ 1]



BUC.         8.000                           

        MATERIAL MARUNT(COTURI,TEURI,REDUCTII,                           

        PIESE DE LEGATURA SI RACORDURI)                                  

        013   EC01B1        



M           20.000                           

        CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP                              

        MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC                               

        013 3270283         



M           20.600                           

        CABLU ELECTRIC MYYM / H05VV-F 3 X 1 MMP                          

        014 3270284         



M           20.000                           

        TUB RIGID PVC 11 MM                                              

        015 3270062         



BUC.         1.000                           

        SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 6A                                   

        016 3270285         



BUC.         1.000                           

        PRIZA 3 POSTURI CP 392TOZ                                        

        017 6719263         



BUC.        20.000                           

        DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75                                  

        018 5836251         



BUC.        20.000                           

        @SURUB PT LEMN CU CAP CRUCE INGROPAT                             

        L3X30 COD 72HS0330                                               

        019 6312132         



BUC.        20.000                           

        COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA                             

        020 3270243         



BUC.         1.000                           

        GRILA PENTRU VENTILATIE ALBA 150X150X110                         

        MM                                                               

        021 RPCU09B2        



BUC.         1.000                           

        STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU                           

        SAU PIATRA 16-20CM SECTIUNE 301-700CMP                           

        aferent stapungerii pentru grila de ventilatie                   

        022   CN13C1        



MP.          3.000                           

        VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU                            

        VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>                            

        34MM INCL.                                                       

        022 6103244         



KG           0.450                           

        VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80                         

        023   CF01A1        



MP.          0.500                           

        TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA                                

        STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE                                

        ZIDARIE,DE 2CM GROSIME                                           

        023 2101133         



M.C.         0.009                           

        MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030                              

        024   CN04B1        



MP.          0.500                           

        VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR                               

        EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE                              

        IPSOS EXISTENT                                                   

        024 6104353         



KG           0.125                           

        VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-                         

        80                                                               

        025 RPIE02A1        



MP.         20.000                           

        EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A                               

        INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.OL.                           

        CORP.INCAL.ARMAT.< 100M                                          

        026   IE07A1        



MP.         30.000                           

        SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI                           

        INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.                         

        CORP PINA LA 100M                                                

        027  H1P02A         



TONA         0.250                           

        TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT                           

        PRIMII 10M                                                       

        028  TRA01A10       



TONA         0.250                           

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 10 KM.                                                    

        029 3270286         



BUC.         1.000                           

        VAS EXPANSIUNE 50L ROTUND ACM ZILMET                             

        030   ID06B1        



BUC.         4.000                           

        ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.                           

        INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''                         

        030 3270287         



BUC.         4.000                           

        ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA                             

        CROMATA GIACOMINI R250 FE-FI PT TRECERE                          

        APA 1 1/4"                                                       

        031   ID20C1        



BUC.         3.000                           

        ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE                          

        INCHIDERE CU D 1 '' *                                            

        031 4500864         



BUC.         3.000                           

        ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN                            

        1000MM H2O,S.800-1                                               

        032 4500017         



BUC.         1.000                           

        @DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"                           

        COD 4O232419                                                     

        033 3270178         



BUC.         1.000                           

        POMPA DE RECIRCULARE - CU RACORD FILETAT                         

        SAU FLANSE GHN 25/70-180MM                                       

        034 4122246         



BUC.         4.000                           

        RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET                              

        INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 32 11/4                             

        035 4122210         



BUC.         3.000                           

        RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET                              

        INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 25 1                                

        036 3270147         



BUC.         1.000                           

        REGULATOR DE PRESIUNE CU FILTRU NDM                              

        037  ACTUALIZARE PROIECT INSTALATIE TERMICA IMOBIL            

        042 6306418         



KG         100.000                           

        USA METALICA PROFILE UM IASI STAS 6647-                          

        72 REZISTANTA FOC 101 KG                                         

        043   EA07O1       


 
M           40.000                           

        TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,                             

        NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE                              

        FERME METAL. D=2 TO                                              

        044 3270289         



BUC.        20.000                           

        COT SUDURA 90, ANSI B16.9, 2"                                    

  045   ID06A1         



BUC.          2.000                                                         

        ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.            

        INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''            

        045 4500017          



BUC.          2.000         

        @DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"                                                 

        COD 4O232419                                      

        046   ID06A1         



BUC.          2.000          

        ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.            

        INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''            

        046 4202474          



BUC.          2.000         

        ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+           

        MUFA PN10 S6480                                    

        asimilat robinet golire                                                                                               

        047   FE07A1         



BUC.          4.000         

        STUT PT.COLECT.TEAVA STAS 530-80 18,0X2          

        MM                                                

        048   IA23B2         



BUC.          1.000        

        ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE                 

        CENTRALA: MANOMETRU.                              

        049 4624074          



BUC.          1.000        

        FILTRU FONTA CU SITA FFS PU AM PN=16 225          

        D= 50 N 5574                                      

TERMENE
Termenul pentru întocmirea  proiectului este de maxim 7 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele parti.
Documentatia tehnica va fi intocmita in 3 exemplare din care un exemplar va fi transmis Autoritatii Contractante, un exemplar ramâne la proiectant si un exemplar la O.S.D. DELGAZ GRID.
Executia lucrarilor in interiorul imobilului se va face in termen de 6 de zile calendaristice de la data inscrisa in Ordinul de Incepere in perioada vacantei scolare (intervalul 24-30 octombrie 2022), astfel incit procesul didactic sa nu fie perturbat.
Punerea in functiune se va face dupa montarea contorului de gaz de catre DELGAZ GRID.

Receptia lucrarilor se va face pina cel tirziu 5 decembrie 2022.

Executantul are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de recepție tehnică a I.U.G.N., să solicite programarea în vederea punerii în funcțiune a acesteia (Art 14 Punerea în funcțiune a instalației de utilizare-Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din 30.08.2012).
Punerea în funcțiune a I.U.G.N. este realizată de către reprezentanții DELGAZ GRID   împreună cu executantul lucrării și reprezentantul autoritatii contractante.

Pentru proiectarea și executia instalatiei de utilizare se vor respecta cerințele cuprinse în NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTATEA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTATE CU GAZE NATURALE - NTPEE 2018.
Probele de presiune se vor efectua în conformitate cu prevederile din normativul I.6, cu următoarele precizări:
- Proba preliminară se efectuează cu aer la presiunea de 1 bar timp de 1 ora;
- Proba de rezistenta se va efectua cu aer la o presiune de 1,5 x P(s) (presiunea de serviciu), dar nu mai mica de 1 bar.
- Proba de etanseitati se va efectua cu aer la o presiune egala cu P(s) (presiunea de serviciu), dar nu mai mica de 1 bar;
· Lucrările vor fi executate sub permanenta supraveghere a unui instalator autorizat cu gradul DB minim II;
· Pentru fiecare incapere in care sunt prevazuti consumatori de gaze naturale se vor prevedea senzori pentru scapari de gaz si electroventilele aferente;

· Se vor prevedea filtre stabilizatoare de presiune pentru consumatorii de gaze naturale; 
· La fiecare etapă însemnată, executantul va anunța operatorul de rețea, va cere asistență tehnică dacă este cazul și va prezenta factorilor interesați documentele întocmite conform cu programul de supraveghere a lucrărilor. Odată terminate verificările și rapoartele, acestea vor fi înregistrate în jurnalul sitului și documentele rezultate vor fi parte integrantă a cărții construcției prezentate la recepția lucrărilor.
STANDARDE DE REFERINȚĂ 
- Prescripţia tehnică ISCIR PT A1 - 2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤400 kw 

- Prescripţia tehnică ISCIR PT I13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de incalzire centrala 
- I 7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.

- NTPEE/2018-  Ordinul ANRE nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. (Monitorul Oficial al României nr 462/5.06.2018) si Ordinul ANRE nr. 179 /2015 (Monitorul Oficial al României nr. 969/28.12.2015)

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20. 03. 2008 al preşedintelui ANRE.

- C 56-02/2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
Lista nu este restrictiva, executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor legale necesare indeplinirii contractului.
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE DE AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR
În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. 

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.

Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitare temporar în incinta amplasamentelor şi vor fi valorificate de catre Universitate la unităţile specializate.


Deşeurile inerte (de materiale de construcţie, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Iași pe cheltuiala executantului.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).
GARANTIA LUCRARILOR

Termenii şi condiţiile contractului includ:

· garanţia pentru execuţia lucrărilor este de minim 2 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor
· garanţia pentru furniturile care se vor pune în operă este de minim 2 ani (acolo unde producătorul nu oferă mai mult), de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (se vor prezenta documente de certificare a calităţii şi de garanţie)
· perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă
FINALIZAREA LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIA

Receptia lucrărilor se realizează în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Recepţia lucrărilor se va face în două etape:

· recepţia la terminarea lucrărilor 

· recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie 

Pentru recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va comunica autorităţii contractante data terminării tuturor lucrărilor prevazute, printr-un document scris.
Comisia de recepţie se va numi de către Autoritatea Contractantă prin decizie internă, în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Executantul va prezenta comisiei toate documentele care au stat la baza execuţiei lucrărilor, documentele de calitate, probele şi încercările specifice, declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie.

Autoritatea contractantă nu efectuează plăți în avans.

Prețul contractului nu se ajustează.

PLAȚI

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
II) în cazul operatorilor economici străini:
Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.
În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:
a)  30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia lucrarilor este anterioară datei primirii facturii;
b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei lucrarilor  dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.
În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şisunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate
· Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de lucrări.

· Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

· Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.
In baza prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil si Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative, executantul trebuie să facă dovada că este autorizat conform urmatoarelor prescripții tehnice ISCIR :
· PT A1 – 2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤400 kw 

Ofertantul va depune copii dupa :

· Actul de atestare a responsabilului de supraveghere lucrari RSL atestat ISCIR (CNCIR);

· Actul de atestare a responsabilului de verificare tehnica RTV atestat ISCIR (CNCIR);

· Actul de atestare a responsabilului de avizare documentatie tehnica RADTE-IP atestat ISCIR (CNCIR); 

Executantul trebuie să facă dovada că este autorizat A.N.R.E:

- autorizații valabile A.N.R.E. tip PDIB pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune
- autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB pentru executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale) pentru contractant si personal (instalator)

Autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Copiile trebuie să conțină și partea cu vizele de valabilitate.

CERINŢE PERSONAL

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie. 
Pe baza acestor specificatii tehnice executantul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat şi experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului Executantul se va asigura şi va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului. 

Experţii trebuie să aibă competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi.

EXPERȚI CHEIE 

- inginer sef punct de lucru, cu experienţă în lucrări de instalatii – minim 2 ani  vechime ca sef punct de lucru

EXPERTI NON CHEIE

· instalator încãlzire centralã şi gaze; 
· sudor;  

· electrician.
Cerinţe referitoare la experţii cheie
In conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din Instrucţiunea 1/2017 ANAP, operatorul economic care ofertează va trebui să descrie în oferta tehnică momentul în care specialiştii intervin în realizarea lucrărilor.

De asemenea operatorul economic va descrie modul în care are asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care va prezenta persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care vor fi descrise aranjamentele contractuale realizate pentru a obţine serviciile respective).
In cazul ofertantilor străini sunt acceptate calificări similare, „ echivalente”, înregistrarea 

„echivalentă”, similară în țara de stabilire a expertului sau dovada depunerii cererii de recunoaștere a calificării autorităților române precum și alte documente justificative relevante.

Pentru execuţia de lucrări

1) Specialist autorizat – instalaţii gaze – atestat/certificat de calificare sudor;
2) Specialist autorizat – instalaţii încălzire centrala si gaze– atestat/ certificat de calificare instalator încălzire centrală şi gaze;

3) Specialist autorizat minim grad II B - electrician
Ofertantul va prezenta copii dupa :
· autorizatia  destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI, in termen de valabilitate;
· autorizatia destinata executiei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI, in termen de valabilitate;
· copii dupa atestatele/certificatele de calificare pentru sudor instalaţii gaze, instalator încălzire centrală şi gaze, electrician;
În cazul în care ofertantul nu deține câte un specialist angajat, aceasta trebuie să prezinte un angajament/contract/convenție cu câte un specialist care se angajează că va fi disponibil pentru realizarea lucrarilor în perioada contractuală stabilită.
Se vor depune :

· Declaraţii privind subcontractanţii şi specializarea acestora.

· Declaraţie privind: utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări –deţinute în proprietate sau închiriate.

Este permisă susţinerea capacităţii tehnice a ofertantului prin închirierea de utilaje, maşini, echipamente pentru prestarea serviciilor pe bază de contracte de închiriere ce se vor include în ofertă.

În cazul asociaţiilor Declaraţia privind: utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice trebuie să fie completata de către liderul asociaţiei şi să cuprindă echipamentele de la toţi partenerii asociaţiei.
Subcontractarea

Ofertanții pot utiliza subcontractanți, urmând să-i numească în Propunerea tehnică, existând obligația să detalieze partea/părțile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanți. În acest caz, Propunerea tehnică trebuie însoțită de o declarație emisă de Ofertant cu privire la partea sau părțile din Contract pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze (nominalizarea subcontractanților), în cazul depunerii unei oferte în comun (asociați/subcontractanți), propunerea tehnică trebuie să evidențieze partea/părțile, sarcinile și activitățile pe care fiecare din membrii asocierii o va îndeplinii/executa cu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membrii acesteia precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor tehnice, financiare și umane utilizate; în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori neprezentarea acestuia în forma solicitată Autoritatea Contractantă va descalifica oferta ca fiind neconformă;

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile

Comunicarea intre parti

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului ce se va încheia se va face în scris. Astfel, orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât și la momentul primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre părți se poate face și prin e-mail (documentul înregistrat, semnat, parafat va fi scanat), fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea de tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate printr-o adresă oficială.
Alte obligatii ale contractantului


Ofertantul este obligat să încheie convenții şi să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului şi apărare împotriva incendiilor ale beneficiarului, atât timp cât se va afla pe teritoriul autorității contractante. Asigurarea de accidente de muncă a personalului executantului revine acestuia pentru toată perioada de execuție a contractului. Ofertantul va răspunde şi va suporta pagubele produse personalului beneficiarului, înregistrate prin accidente de muncă sau incendii, ca urmare a activității sale necorespunzătoare;

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.

OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

Se recomanda ca anterior intocmirii ofertei, ofertantul sa viziteze imobilul în perioada de întocmire a ofertei. Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată și ștampilată în original. După vizionarea imobilului se va întocmi un proces-verbal de vizitare a amplasamentului.

Modul de prezentare a ofertei:


Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice. 

Oferta tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante.

Se recomandă ca oferta tehnică să cuprindă : 

- Descrierea lucrărilor ce se vor executa, 

- Descrierea echipamentelor precum si informații referitoare la producător, marca model, Specificațiile funcționale propuse (inclusiv cele extinse)

- fise tehnice la echipamentele propuse

- termenul de executie a lucrarilor;

- termenul pentru realizarea proiectului
- Garanţia acordată lucrărilor

- Garanţia pentru echipamentele noi (centrala termica murala, boiler, pompa de condens)

- Garanţia pentru furnitura utilizate

- Descrierea operațiunilor pentru verificarea tehnică periodică la 2 ani.
Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

Se solicita ca oferta financiară să cuprindă:

- prețul pentru serviciile de proiectare aferente proiectelor inclusiv tarifele aferente percepute de OSD pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare vor fi achitate de catre executant in numele achizitorului si va fi cuprins in oferta tehnica si  financiara.
- pretul pentru executia lucrarilor (ofertantul va cuprinde toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la locatiile unde sunt amplasate echipamentele precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare executiei lucrarilor respectiv Punere In Functiune
- prețul pentru verificarea tehnică periodică la 2 ani.
	Nr.crt
	Denumire
	Pret

LEI fara TVA

	1
	tarif  pentru serviciile de proiectare aferente proiectului I.U.G.N. 
	

	2
	 pretul pentru executia lucrarilor 
	

	3
	pretul pentru verificarea tehnică periodică la 2 ani (in baza unui contraxct distinct)
	


Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei (1. tarif  pentru serviciile de proiectare aferente proiectului IUGN + 2. Pret lucrari + 3. Pretul pentru verificarea tehnică periodică la 2 ani)  în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificațiile tehnice.
Ofertantul va depune un Grafic de executie, detaliat pe fiecare etapă și activitățile aferente fiecărei etape si care va fi actualizat dupa semnarea contractului de lucrari.
Se solicita garantie de buna executie.

Director tehnic
Ing. Dorina PRISECARU
Întocmit,

Ing. Radu PRUNĂ
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201044, 0232201141

FAX: 0232201144, 


	Cod fiscal: 4701126
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