Nr înregistrare  538 /08.03.2023

SPECIFICATII TEHNICE

SERVICII DE REVIZII TEHNICE ANUALE MENTENANTA PREVENTIVĂ ȘI INTERVENŢII ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE   (LA CERERE)   LA INSTALAȚII DE CLIMATIZARE

1.Informatii generale

1.1  Denumirea serviciilor: SERVICII DE REVIZII TEHNICE ANUALE, MENTENANȚĂ

PREVENTIVĂ ȘI INTERVENŢII ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE   (LA

CERERE)   LA INSTALAȚII DE CLIMATIZARE

LOT 1 Revizii tehnice anuale si și intervenţii în caz de defecţiune, (la cerere)

pentru instalatii climatizare  centru de prelucrare a datelor la Directia de Comunicatii

Digitale (DCD);

LOT 2 Servicii de mentenantă preventivă și intervenţii în caz de defecţiune  (la cerere) pentru aparate de aer conditionat de tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventilo-convectoare.

2. Descrierea serviciilor

2.1. LOT 1      Revizii tehnice anuale si și intervenţii în caz de defecţiune,(la cerere) pentru instalatii climatizare  centru de prelucrare a datelor la Directia de Comunicatii Digitale (DCD)

Sarcinile prestatorului constau in revizia tehnica anuala și intervenţii în caz de defecţiune, (la cerere) pentru instalatiile de climatizare  centru de prelucrare a datelor de la Directia de Comunicatii Digitale (DCD) – tabelul1, în vederea aducerii acestora la parametrii normali de funcționare.

Tabelul 1

| Locație | Tip | Nr. bucăți instalate |
| --- | --- | --- |
| Directia de Comunicatii Digitale (DCD),corp A, Bulevardul Carol I, nr 11, Iasi | Instalatie de climatizare DENCO | 1 |

2.1.1. Revizie tehnică anuală pentru instalatiile de climatizare DENCO

Pentru chillere inclusiv  echipamentele auxiliare ce le deservesc se vor executa obligatoriu in cadrul reviziei tehnice anuale următoarele operatii :

          - Inspectare circuite de freon si apa pentru depistarea si remedierea ne-etanseitatilor;

          - Curatare si inspectare evaporator si condensator in privinta integritatii si etanseitatii;

          - Verificare nivel ulei la compresor si eventual completare (inlocuire daca sunt incompatibilitati);

          - Verificare stare conexiuni electrice – reparare si inlocuire terminale si izolatori

deteriorați;

          - Verificare contactori ( inlocuire daca sunt urme de coroziune sau de ardere la pastilele  de contact );

          - Verificare senzori si sisteme de siguranta si alarmare daca functioneaza corect (inlocuire daca nu functionează corespunzător);

          - Verificare electrica si mecanica la ventilatoare si protectiile termice ale acestora;

          - Verificare stare amortizoare de vibratii (inlocuire daca sunt deteriorate);

          - Verificare setari suprasarcina;

          - Verificare nivel si presiune agent frigorific si eventual completare (inlocuirea agentului frigorific daca suntin compatibilitati);

          - Compresorul va fi verificat sa functioneze lin si fara zgomote sau vibratii anormale;

          - Verificare consum de curent compressor si concordanta cu specificatiile tehnice din cartea echipamentului;

          - Verificarea existentei urmelor de coroziune datorate ruginii si remedierea prin vopsirea suprafetelor afectate;

          - Verificarea starii pompelor de recirculare apa racita (inlocuire presetupe, rulmenti daca este cazul);

          - Verificarea consumului de curent la pompele de recirculare si concordanta cu specificatiile tehnice;

          - Efectuarea probelor finale in prezenta beneficiarului.

Timpul de răspuns pentru revizia tehnică anuală  va fi de maxim 5 zile de la semnarea contractului de prestari de servicii.

Piesele defecte găsite în timpul reviziei tehnice anuale se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi notelor de comandă din partea achizitorului.

2.1.2. Intervenții în caz de defecțiune (la cerere)

În cazul sesizării (prin orice formă -telefonică sau scrisă inclusiv fax, e-mail), de către achizitor a unei avarii,  prestatorul va interveni operativ pentru constatarea defectiunii prin personal de specialitate in maxim  4 ore prin personalul de specialitate în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600 );

In urma intervenţiei prestatorul va face diagnosticarea echipamentului defect, va întocmi un deviz antecalcul de reparaţie şi îl va trimite achizitorului in cursul urmatoarei zile lucratoare, pentru verificare, aprobare şi emiterea comenzii de reparaţie.

Prestatorul este direct responsabil de  corecta diagnosticare a echipamentului.

În cazul în care, în cadrul reparaţiei este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore de la comanda de reparație, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.

Remedierea defectelor se va face numai dupã acceptarea de către achizitor a devizului de reparaţii.

În urma acceptarii devizului si emiterea comenzii de reparatii, prestatorul va deplasa tehnician frigotehnist/sudor având în dotare echipamente pentru lipire tare tevi de cupru, trusa frigotehnist, cântar, pompa de vid, agenti și ulei frigorific, piese de schimb uzuale pentru instalatii frigorifice și are obligația să aducă echipamentul în parametrii inițiali de funcționare și va garanta pentru calitatea reparatiei pentru manoperă minim 12 luni si minim 24 de luni pentru piesele utilizate ( daca producatrul nu ofera mai mult).

Piesele de schimb oferite de prestator trebuie sa fie noi, originale sau agreate de către producătorul echipamentelor.

Prestatorul este direct responsabil de  respectarea normelor de Securitate a muncii fiind răspunzător de eventualele accidente apărute în timpul prestarii serviciilor.

2.2. LOT 2    Servicii (la cerere) de mentenantă preventivă și intervenţii în caz de defecţiune  pentru aparate de aer conditionat de tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventilo-convectoare

Sarcinile prestatorului constau in mentenanta preventivă și intervenţii în caz de defecţiune, (la cerere) pentru instalatiile de climatizare  din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi – tabelele 2 respectiv 3 în vederea aducerii acestora la parametrii normali de funcționare

Tabelul 2 –aparate de aer conditionat de tip split

| Locație |  | Tip aparat de aer condiționat | Nr. bucăți instalate |
| --- | --- | --- | --- |
| Grădina Botanică |  | SPLIT | 3 |
| Birouri rector, prorector,BECA, sala senat,etc |  |  |  |
| 1 | Birou Rector corp A | SPLIT | 2 |
| 2 | Birou prorectori corp A | SPLIT | 4 |
| 3 | sala BECA corp A | SPLIT | 1 |
| 4 | sala senat corp A | SPLIT | 3 |
| 5 | Aula Mihai Eminescu corp A | SPLIT | 6 |
| 6 | Birou juridic corp A | SPLIT | 1 |
| Relatii Internationale |  |  |  |
| 7 | Biroul Erasmus corp A | SPLIT | 2 |
| 8 | Biroul Parteneriate corp A | SPLIT | 1 |
| Media |  |  |  |
|  | Birou corp A | SPLIT | 1 |
| Registratura |  |  |  |
|  |  | SPLIT | 1 |
| DMPFS |  |  |  |
| 9 | Birou Corp J | SPLIT | 1 |
| ASF |  |  |  |
| 10 | Birou Corp J | SPLIT | 2 |
| Personal |  |  |  |
| 11 | Birou Corp J |  | 2 |
| Audit intern si Investitii |  |  |  |
| 11 | Audit intern Corp J | SPLIT | 2 |
| 12 | Investitii Corp J | SPLIT | 1 |
| Dir Fin Contabilă |  |  |  |
| 13 | Director economic Corp J | SPLIT | 1 |
| 14 | Contabilitate Corp J | SPLIT | 2 |
| 15 | Bugete Corp J | SPLIT | 1 |
| 16 | birou IT Corp J | SPLIT | 1 |
| 17 | Financiar Corp J | SPLIT | 2 |
| 18 | Birou CFP Corp J | SPLIT | 1 |
| Medicina muncii |  |  |  |
| 19 | Cabinet Medicina Muncii Camin C8 | SPLIT | 1 |
| 20 | Hol cabinet medical studentesc Camin C8 | SPLIT | 2 |
| Dir Tehnica |  |  |  |
| 21 | Dir Tehnic corp A | SPLIT | 1 |
| 22 | birou instalatii corp A | SPLIT | 1 |
| 23 | birou constructii corp A | SPLIT | 1 |
| 24 | Birou corp A | SPLIT | 1 |
| 25 | atelier didactic | SPLIT | 3 |
| 26 | atelier sticlarie | SPLIT | 1 |
| Facultatea de FIZICA |  |  |  |
| 28 | Cam.373a, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 29 | Cam.372a, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 30 | Cam.373, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 31 | Cam.366, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 32 | Cam.344, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 33 | Cam.375, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 34 | Cam.349, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 35 | Cam.351, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 36 | Cam.346, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 37 | Cam.350, et 3, corp A | SPLIT | 1 |
| 38 | Cam.307, et 2, corp A | SPLIT | 1 |
| 39 | Cam.214, et 1, corp A | SPLIT | 1 |
| 40 | Cam.174, parter, corp A | SPLIT | 1 |
| 41 | Cam.172, parter, corp A | SPLIT | 1 |
| 42 | Biofizica, parter, (vis-à-vis DT) | SPLIT | 2 |
| 43 | Cam.71, subsol, corp A | SPLIT | 2 |
| 44 | Carpath (cam.57-68), subsol, corp A | SPLIT | 13 |
| 45 | Solid, parter Politehnica, corp A | SPLIT | 2 |
| FEAA |  |  |  |
| 46 | B1, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 6 |
| 47 | B327a, Parter, Corp B | SPLIT | 1 |
| 48 | B330b, Parter, Corp B | SPLIT | 1 |
| 49 | B330b, Parter, Corp B | SPLIT | 1 |
| 50 | B334, Parter, Corp B | SPLIT | 1 |
| 51 | B383d, Parter, Corp B | SPLIT | 1 |
| 52 | B402, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 53 | B405, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 54 | B406, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 55 | B408, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 56 | B409, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 57 | B410, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 58 | B411, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 59 | B412, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 60 | B413, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 2 |
| 61 | B416, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 62 | B417, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 63 | B418, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 64 | B419, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 65 | B420, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 66 | B421, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 67 | B425, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 68 | B426, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 69 | B427, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 1 |
| 70 | B432, Etaj 1, Corp B | SPLIT | 2 |
| 71 | B501, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 72 | B510, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 73 | B512a, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 74 | B512b, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 75 | B512c, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 76 | B524, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 77 | B526, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 78 | B527, Etaj 2, Corp B | SPLIT | 1 |
| 79 | B601, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 80 | B602, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 81 | B612, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 82 | B616, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 83 | B618, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 84 | B619, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 85 | B620, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 86 | B621, Etaj 3, Corp B | SPLIT | 1 |
| 87 | C602, Etaj 4, Corp C | SPLIT | 1 |
| 88 | C603, Etaj 4, Corp C | SPLIT | 1 |
| 89 | C605, Etaj 4, Corp C | SPLIT | 1 |
| 90 | C702, Etaj 5, Corp C | SPLIT | 1 |
| 91 | C703, Etaj 5, Corp C | SPLIT | 1 |
| 92 | C707, Etaj 5, Corp C | SPLIT | 1 |
| 93 | C710, Etaj 5, Corp C | SPLIT | 1 |
| 94 | C801b, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| 95 | C802, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| 96 | C803, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| 97 | C806a, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| 98 | C806b, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| 99 | C810, Etaj 6, Corp C | SPLIT | 1 |
| Facultatea de Drept |  |  |  |
| 100 | Birou corp A | SPLIT | 1 |
| 101 | Birouri corp A | SPLIT | 16 |
| 102 | secretariat IFR corp A | SPLIT | 1 |
| 103 | birou ASF corp A | SPLIT | 2 |
| Facultatea de INFORMATICA |  |  |  |
| 104 | BIROURI SI SERVER corp C | SPLIT | 18 |
| Facultatea de Litere |  |  |  |
| 105 | laborator fonetic corp A | SPLIT | 1 |
| 106 | BCU Codrescu | SPLIT | 2 |
| Facultatea de Chimie |  |  |  |
| 107 | amfiteatru P3 corp A | SPLIT | 2 |
| 108 | lab.Analiză Instrumentală corp A | SPLIT | 1 |
| 109 | lab.Chimie analitică calitativă corp A | SPLIT | 1 |
| 110 | Laborator corp A | SPLIT | 1 |
| 111 | sala calculatoare si server corp A | SPLIT | 1 |
| 112 | lab.cercetare corp A | SPLIT | 1 |
| 113 | Cabinet corp A | SPLIT | 1 |
| 114 | Camera microscop electronic corp A | SPLIT | 1 |
| 115 | Camera reacție corp A | SPLIT | 1 |
| 116 | RMN corp A | SPLIT | 1 |
| Facultatea de Biologie |  |  |  |
| 117 | 208 corp B | SPLIT | 1 |
| 118 | 204 corp B | SPLIT | 1 |
| 119 | 205 corp B | SPLIT | 1 |
| 120 | 234 corp B | SPLIT | 1 |
| 121 | 447 corp B | SPLIT | 1 |
| 122 | 445 corp B | SPLIT | 1 |
| 123 | 446 corp B | SPLIT | 1 |
| 124 | 460 corp B | SPLIT | 1 |
| 125 | 461 corp B | SPLIT | 1 |
| 126 | 468 corp B | SPLIT | 2 |
| 127 | terasa et.1 corp B | SPLIT | 1 |
| 128 | terasa et.1 corp B | SPLIT | 1 |
| 129 | 362 corp B | SPLIT | 1 |
| 130 | 122i corp B | SPLIT | 1 |
| 131 | 122b corp B | SPLIT | 1 |
| 132 | 108 corp B | SPLIT | 4 |
| 133 | 229 corp B | SPLIT | 1 |
| 134 | 342 corp B | SPLIT | 1 |
| 135 | 344 corp B | SPLIT | 3 |
| 136 | 380 corp B | SPLIT | 2 |
| 137 | 343 corp B | SPLIT | 1 |
| 138 | 349 corp B | SPLIT | 1 |
| 139 | microscop electronic corp B | SPLIT | 1 |
| Facultatea de Geografie/Geologie |  |  |  |
| 140 | birouri corp B | SPLIT | 18 |
|  |  | SPLIT | 16 |
| Facultatea de Psihologie |  |  |  |
| 141 | Birouri corp D | SPLIT | 27 |
| Cămin AKADEMOS |  |  |  |
| 142 | spalatorie camin Akademos | SPLIT | 1 |
| 143 | Sali clase camin Akademos | SPLIT | 2 |
| Cămin C17 |  |  |  |
| 144 | bucatarie camin Gaudeamus | SPLIT | 3 |
| 145 | restaurant camin Gaudeamus | SPLIT | 4 |
| 146 | sala frigidere camin Gaudeamus | SPLIT | 2 |
| 147 | sala sedinte etaj 5 camin Gaudeamus | SPLIT | 2 |
| 148 | spalatorie camin Gaudeamus | SPLIT | 1 |
| 149 | Cămin C2 | SPLIT | 1 |
| 150 | Cămin C10 | SPLIT | 1 |
| 151 | Cămin C12 | SPLIT | 1 |
| 152 | Camin C5 | SPLIT | 3 |
| 153 | Casa Balmus | SPLIT | 2 |

Observații:

Pe parcursul unui an s-au solicitat operații de întreținere preventivă la un număr de aproximativ 100 buc. aparate de aer condiționat de tip split.

2.2.1.a.  Servicii de mentenanta preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiţionat  tip split cu capacităţi de răcire cuprinse între 7.000 ÷ 24.000 BTU.

În cadrul operatiilor de mentenanta preventivă se vor executa următoarele operații:

          - Curăţare elemente filtrante, vaporizator și turbină;

          - Verificare etanşeitate instalaţie freon;

          - Verificare presiune freon în instalaţie;

          - Verificare etanşeitate conductă dren si scurgerea condensului;

          - Verificare instalaţie electrică şi comenzi;

          - Efectuare probe finale in prezenta beneficiarului.

Timpul de răspuns pentru serviciile de mentenantă preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiţionat  tip split respectiv ventiloconvectoare va fi de maxim 48 de ore de la primirea comenzii scrise din partea achizitorului în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600 ).

2.2.2.  Intervenţii în caz de defecţiune pentru aparate de aer condiţionat  tip split

Intervenţiile în caz de defecţiune (la cerere) au ca scop diagnosticarea defecţiunilor precum şi remedierea acestora, in maxim 48 de ore de la primirea comenzii scrise din partea achizitorului în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600 ).

Calitatea serviciilor prestate se va face în prezenţa beneficiarului, prin probe de funcţionare a echipamentului.

Observații :

Pentru interventiile la aparatele de aer conditionat de tip split prestatorul va dispune de un

mijloc  de acces la înăltime pentru interior (interventie până la 3 m înălțime).

Tab. 3 - Numărul și localizarea echipamentelor de tip centrale de ventilatie, chillere si ventilo-convectoare   pentru care se vor efectua intervenții la cerere

| Locație | Tip | Nr. bucăți instalate |
| --- | --- | --- |
| Corp A aripa SUD | Chiller McQuay McEnergy SE052.2 | 1 (1 compresor defect din 2 instalate) |
|  | Chiller CLINT MULTIPOWER CHA/K 786-P | 1 |
|  | Ventilo convectoare instalate in tavan | 90 |
|  | Centrala de ventilatie -RAMTECH | 1 |
| Corp B | Chiller si centrala de ventilatie cameră curată CERNESIM | 1 |
| Cantina Titu Maiorescu | chiller McQuay AQL/AQH | 1 |
|  | Centrala de ventilatie | 1 |
| Muzeul Universitatii | Chiller FEROLLI | 1 |
|  | ventiloconvectoare | 16 |
| Imobil str.Alexandru Lapusneanu 28 | chiller TRANE CGAH-SVX01A | 1 |
|  | Centrala de ventilatie | 1 |
|  | Ventiloconvectoare | 120 |
| Camin studentesc Akademos | Chiller McQuay McEnergy SE052.2 | 1 (1 compresor defect din 2 instalate) |
|  | Chiller CLINT MULTIPOWER CHA/K 786-P | 1 |
|  | Ventiloconvectoare instalate deasupra usilor sau in tavan, | 130 |
| Camin studentesc Buna Vestire | #### Chiller BICOLD – WBA-E | 1 |
|  | Ventiloconvectoare instalate sub geam sau in tavan, | 62 |

Observații :

Pentru interventiile la ventiloconvectoarele instalate in tavan prestatorul va dispune de un

mijloc  de acces la înăltime pentru interior (interventie până la 3 m înălțime).

2.2.3.  Intervenţii în caz de defecţiune pentru aparate de aer condiţionat  pentru chillere ventiloconvectoare /centrale de ventilație

Intervenţiile în caz de defecţiune (la cerere) au ca scop diagnosticarea defecţiunilor precum

şi remedierea acestora,

Calitatea serviciilor prestate se va face în prezenţa beneficiarului, prin probe de funcţionare a echipamentului.

Prestatorul este direct responsabil de  respectarea normelor de Securitate a muncii fiind răspunzător de eventualele accidente apărute în timpul prestarii serviciilor.

Timpul de răspuns

În cazul unei sesizarii unei avarii din partea achizitorului, prestatorul va interveni operativ pentru constatarea defectiunii prin personal de specialitate in maxim 48 de ore,  în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600 ).

CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ ȘI TARIFE

LOTUL 1 Revizii tehnice anuale si și intervenţii în caz de defecţiune, la cerere

pentru instalații climatizare  Direcția de Comunicatii Digitale (DCD)

Capacitatea tehnică și/sau profesională

- Ofertantul  trebuie să fie in relatii contractuale cu personal tehnic care a urmat un curs de instruire pentru frigotehnisti, confirmat prin atestat (diploma), etc.

- Ofertantul deține sau are închiriat autoutilitară pentru deplasarea tehnicinilor și a  echipamentelor pentru lipire tare tevi de cupru, trusa frigotehnist, cântar, pompa de vid.

- Ofertantul trebuie să facă dovada (copie după cel putin 1 contract derulat in ultimii  3 ani sau document constatator), că a prestat servicii de revizii tehnice anuale si și intervenţii în caz de defecţiune pentru instalații climatizare ce deservesc centre de prelucrare a datelor

Tarife

Oferta va conţine :

| 1 | tarif lei/buc revizii tehnice anuale pentru instalatiile de climatizare DENCO |
| --- | --- |
| 2 | tarif lei/ interventie (se considerea durata medie a unei interventii 4 ore) pentru intervenții (in caz de defectiune) pentru pentru instalatiile de climatizare de la Directia de Comunicatii Digitale |
| 3 | rezerva de implementare- reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie (piese de schimb) – 8.400,00 lei fara TVA |

În tarife, ofertantul va cuprinde toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la locatiile unde sunt amplasate echipamentele precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare prestarii serviciilor.

LOTUL 2  Servicii de mentenantă preventivă și intervenţii în caz de defecţiune  (la cerere) pentru aparate de aer conditionat de tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventilo-convectoare

Capacitatea tehnică și/sau profesională

- Ofertantul  trebuie să fie in relatii contractuale cu personal tehnic care a urmat un curs de instruire pentru frigotehnisti, confirmat prin atestat (diploma), etc.

- Ofertantul deține sau are închiriat autoutilitară pentru deplasarea tehnicinilor și a  echipamentelor pentru lipire tare tevi de cupru, trusa frigotehnist, cântar, pompa de vid.

Ofertantul trebuie să facă dovada (copie după cel putin 1 contract derulat in ultimii  3 ani sau document constatator), că a prestat servicii de mentenanta și intervenţii în caz de defecţiune pentru aparate de aer conditionat de tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventilo-convectoare

Conditii generale pentru interventiile in caz de defectiune :

În urma intervenţiei prestatorul va face diagnosticarea echipamentului defect, va întocmi un deviz antecalcul de reparaţie şi îl va trimite achizitorului în urmatoarea zi lucratoare, pentru verificare, aprobare şi emiterea comenzii pentru reparaţie.

Prestatorul este direct responsabil de  corecta diagnosticare a echipamentului.

În cazul în care, în cadrul reparaţiei este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore de la comanda de reparație, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.

Remedierea defectelor se va face numai dupã acceptarea de către achizitor a devizului de reparaţii.

În urma acceptarii devizului si emiterea comenzii de reparatii, prestatorul are obligația să aducă echipamentul în parametrii inițiali de functionare si va da o garantie pentru reparatie de minim 12 luni si minim 24 de luni pentru piesele utilizate ( daca producatrul nu ofera mai mult).

Piesele de schimb  utilizate trebuie sa fie noi, originale sau compatibile.

Transport

În cazul în care este necesar ca un echipament să fie dus la sediul prestatorului pentru reparare, transportul acestuia se va face pe cheltuiala prestatorului.

Pentru toate situatiile prestatorul este direct responsabil de  respectarea normelor de securitate a muncii fiind răspunzător de eventualele accidente apărute în timpul prestarii serviciilor.

Tarife

Oferta va conţine :

| 1 | tariful pentru operaţii de întreţinere preventivă (la cerere) pentru aparate de aer condiţionat de tip split |
| --- | --- |
| 2 | tariful pentru intervenţii în caz de defecţiune (la cerere) pentru aparatele de aer condiţionat de tip split (se considerea durata medie a unei interventii de până la 4 ore) pentru intervenții (in caz de defectiune) |
| 3 | tariful pentru intervenţii în caz de defecţiune (la cerere) pentru chillere, ventiloconvectoare sau centrale de ventilaţie. (se considerea durata medie a unei interventii de pina la 4 ore) pentru intervenții (in caz de defectiune) |
| 4 | rezerva de implementare- reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie (piese de schimb) 8.400,00 lei fara TVA |

În tarife, ofertantul va cuprinde toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la locatiile unde sunt amplasate echipamentele precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare prestarii serviciilor.

Perioada de prestare a serviciilor

- perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-decembrie 2023) cu posibilitatea prelungirii prin act aditional la contract  pentru maxim 3 luni (ianuarie- martie 2024).

# Recepţia serviciilor

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului si ai prestatorului care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

Termen de plată

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Plata se va face pe baza următoarelor documente: factură fiscală, certificat de calitate emis de către prestator, certificat de garantie (cand este cazul), proces verbal de recepție.

Observatii :

Ofertantii pot depune oferta tehnica si financiară pentru unul sau ambele loturi.

Director tehnic,

Ing.Dorina PRISECARU

Întocmit,

ing Radu PRUNĂ