Nr. 397/27.02.2024

SPECIFICATII TEHNICE

“SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA  ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI  si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași”

INFORMAȚII GENERALE

  - Denumirea serviciilor : SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA  ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI  si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași

  - Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii

1.6 Codul de clasificare CPV: 50750000 -7   Servicii de întreţinere a ascensoarelor;

Glosar de termeni

întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea unui ascensor în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripții tehnic;

rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie (valoarea maxima a pieselor de schimb si a altor reparatii care se pot efectua in baza contractului);

verificare tehnică - totalitatea examinărilor și/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentației tehnice aplicabile unui ascensor și prevederilor prescripțiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.

STANDARDE DE REFERINȚĂ

- Prescripţia tehnică PT R 1-2010 MAŞINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special);

- Prescripţia tehnică PT R 2-2010 ASCENSOARE ELECTRICE ŞI HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE ŞI MĂRFURI SAU DE MĂRFURI CU COMANDĂ INTERIOARĂ.

- Obiectul contractului de servicii :

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în :

- verificare tehnica anuală,

- intretinere/revizii periodică (lunar)

- interventii la cerere

pentru la ascensoarele, platformele inclinate și motostivuitorul  din dotarea Universitatii „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași”.

Ofertantul  trebuie să facă dovada că este autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR PT R2/2010, în vederea efectuării lucrărilor de întreținere, revizie și reparare a ascensoarelor.

Denumirea, localizarea și caracteristicile tehnice ale instalatiilor de ridicat pentru care se vor presta serviciile, sunt cele enumerate in tabelul 1.

Tabelul 1

| Nr crt. | Imobil | Echipament | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp A B-dul Carol I, nr 11, Iasi | Ascensor persoane 500 daN - 5 staţii |  |
|  |  | Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN |  |
|  |  | Motostivuitor MD 3,5T |  |
| 2 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp B B-dul Carol I, nr 22, Iasi | Ascensor 600 daN - 4 staţii Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN |  |
| 3 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp C str.General Berthelot, nr 16 | Ascensor 630 daN - 8 staţii – (1) |  |
|  |  | Ascensor 630 daN - 8 staţii - (2) |  |
| 4 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil „Turn Apă” B-dul Carol I, nr 11, Iasi | Ascensor 500 daN - 3 staţii |  |
|  |  | Ascensor 100 daN - 3 staţii |  |
| 5 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil str. Alexandru Lapusneanu, nr 28 | Ascensor 500 daN - 7 staţii – (1) |  |
| 6 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - cantina Titu Maiorescu B-dul Carol I, nr 17, Iasi | Ascensor 100 daN - 3 staţii –(1) |  |
|  |  | Ascensor 100 daN - 3 staţii –(2) |  |
|  |  | Ascensor 100 daN - 2 staţii –(3) |  |
| 7 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 17 str.Dr.Codrescu, nr 7 | Ascensor 500 daN - 6 staţii |  |
| 8 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 5 B-dul Carol I, nr 17, Iasi | Ascensor 480 daN - 6 staţii –(1) |  |
|  |  | Ascensor 480 daN - 6 staţii –(2) |  |
| 9 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Buna Vestire str.Closca nr 9 | Ascensor persoane 535 daN - 5 staţii |  |
|  |  | Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN |  |
| 10 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Akademos str.Pacurari,nr 9 | Platformă transport persoane 300daN –(2 buc) |  |
| 11 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza Observatorul Astronomic, Aleea Mihail Sadoveanu, nr 5-7 | Platformă transport persoane 300daN | Incepind cu luna septembrie 2024 |

# II. Caracteristicile tehnice:

1.Ascensor persoane 500 daN corp A

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)

-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm

-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă

-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19

-  viteza cabinei 1 m/s

-  cursa  ascensorului 14,080 m

-  numărul staţiilor 5

-  numărul acceselor 5

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier)

-  puţul ascensorului – izopan

-  dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto

-  dimensiune fund puţ 1550/2450 mm

2. Ascensor persoane 600 daN corp B

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (600 daN)

-  troliu cu roata de fricţiune  460 mm

-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă

-  cablu tracţiune 5x 11 mm – 6x19

-  viteza cabinei 1 m/s

-  cursa  ascensorului 13,580 m

-  numărul staţiilor 4

-  numărul acceselor 4

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier)

-  puţul ascensorului – beton

-  dimensiune cabină 1400/1100 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto

-  dimensiune fund puţ 18,810/2,450 mm

3. Ascensor 630 daN - 8 staţii  corp C (2 bucăți)

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (630 daN)

-  troliu cu roata de fricţiune  460 mm

-  numărul staţiilor 8

-  numărul acceselor 8

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier)

-  puţul ascensorului – beton

- cabina lift cu dimensiune 1400/1100 mm  cu pereti din oțel inoxidabil satinat

# 4. Ascensor marfa 100 daN Cantina „Titu Maiorescu” (3 bucati)

- ascensor pentru materiale

- troliu tip  cu roata de fricţiune  300 mm

- se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita

- motor trifazat 1,5 Kw

- cablu tracţiune  6 mm

- viteza cabinei 0,35 m/s

- cursa ascensorului 10,5 m

- numărul staţiilor 3

- numărul acceselor 3

- regim de funcţionare – uşor

- tensiunea de alimentare 380 Vca

- tensiunea de comanda 48 Vcc

- felul comenzi cu butoane ( comandă exterioară )

- puţul ascensorului – beton

# 5. Ascensor persoane 500 daN cămin C 17

- ascensor pentru persoane

- sarcina utila 6 persoane 500 kg

- reductor TB160 (raport de transmisie i = 51/1)

- motor trifazat 6,5 kw cu viteză variabilă

- cablu tracţiune 4x 11 mm

- viteza cabinei 1m/s

- cursa ascensorului 14,000 m

- numărul staţiilor 6

- numărul acceselor 6

- regim de funcţionare – mediu

- tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

- tensiunea de alimentare 380 Vca

- alimentarea comenzii 48 Vcc

- felul comenzi cu butoane (automat)

- puţul ascensorului – beton

6. Ascensor persoane 500 daN Imobil strada Alexandru Lapusneanu, nr 28 (1 buc tronson str. Lapusneanu)

- ascensor pentru persoane

- sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)

- troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm

- motor trifazat 5,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă

- cablu tracţiune 4x 13 mm – 6x19

- viteza cabinei 1/0,25 m/s

- cursa  ascensorului 26 m

-  numărul staţiilor 7

-  numărul acceselor 7

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic

-  felul comenzi cu butoane (automate) – colectiv-selectiv

-  puţul ascensorului – beton

- dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mică auto

- dimensiune fund puţ 1550/2450 mm

# 7.  Ascensor persoane 500daN Imobil Turn Apă

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)

-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm

-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă

-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19

-  viteza cabinei 1 m/s

-  cursa  ascensorului 14,080 m

-  numărul staţiilor 5

-  numărul acceselor 5

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzi cu butoane (automate + liftier)

-  puţul ascensorului – izopan

-  dimensiune cabină 1400/1050 mm cu uşă pe dimensiunea mare auto

-  dimensiune fund puţ 1550/2450 mm

# 8. Ascensor marfă 100daN Imobil Turn Apă

- ascensor pentru materiale

- troliu tip  cu roata de fricţiune  300 mm

- motor trifazat 1,5 Kw

- cablu tracţiune  6 mm

- viteza cabinei 0,35 m/s

- cursa ascensorului 10,5 m

- numărul staţiilor 3

- numărul acceselor 3

- regim de funcţionare – uşor

- tensiunea de alimentare 380 Vca

- alimentarea comenzii 48 Vcc

- felul comenzi cu butoane ( comandă exterioară )

9. Ascensor persoane 480 daN cămin C5 (două bucăți)

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 480 kg (480 daN)

-  troliu tip III cu roata de fricţiune  630 mm

-  motor trifazat 6,5 kw cu acţionare cu viteză variabilă

-  cablu tracţiune  11 mm – 6x19

-  viteza cabinei 1 m/s

-  cursa  ascensorului 14,080 m

-  numărul staţiilor 6

-  numărul acceselor 6

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 48Vcc

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzi cu butoane (automate)

# 10.Ascensor persoane 535 daN - 5 staţii  Cămin Buna Vestire

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 7 persoane -535 kg

-  motor trifazat cu acţionare cu viteză variabilă

-  viteza cabinei 1 m/s

-  cursa  ascensorului 12,30 m

-  numărul staţiilor 4

-  numărul acceselor 5

-  regim de funcţionare – mediu

-  tensiunea de alimentare 380Vca

-  alimentarea comenzii 24Vca

-  tablou de comandă electronic şi invertor pentru acţionarea motorului

-  felul comenzii cu butoane (automate)

-  puţul ascensorului – zidarie

# 12.  Platformă transport persoane 300 daN - Cămin Akademos

# 13.  Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN  - Cămin Akademos

# 14.  Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN corp A

# 15.  Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN corp B

# 16.  Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN Cămin Buna Vestire

17.  Motostivuitor   MD 3,5 corp A

SECTIUNEA  I

VERIFICĂRI TEHNICE ANUALE

ASCENSOARE

Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT R2/2010 (Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează periodic, conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puţin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate

Prin acestea se urmăreşte:

- asigurarea elementelor de securitate

- realizarea parametrilor nominali de funcţionare ( electrici şi mecanici )

- autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare

- intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţiale instalaţie, etc.).

Verificarile tehnice anuale și reparaţiile constau în examinarea generală a instalaţiilor de ridicat şi remedierea deficientelor constatate şi rămase nerezolvate. Cu aceasta ocazie se vor efectua cel puţin următoarele operaţii:

RpAE01C		-  Lucrări pregătitoare

RpAA04C		-  Demontat troliu

RpAA12C		-  Reglat, revizuit frână troliu

RpAA05C		-  Remontat troliu

RpAA18A		-  Revizuit, reglat limitator de viteză

RpAA21A		-  Demontat cablu oţel limitator de viteză

RpAA22A		-  Montat cablu oţel limitator de viteză

RpAA29C		-  Revizuit, curăţat glisiere

RpAA35B		-  Revizuit jug cabină

RpAA38B		-  Revizuit patină jug cabină

RpAA42C		-  Echilibrat contragreutate, cablu

RpAA54C		-  Reglat, verificat uşi acces puţ

RpAB21B		-  Verificat panou comandă

RpAC01B		-  Revizuit dispozitiv deschidere frână

RpAC12C		-  Verificat, revăzut cutia de comanda exterioară

RpAC21A		-  Revizuit, reglat traductori

RpAD04B		-  Revizuit dispozitiv blocare uşi de acces la puţ

RpAE03C		-  Verificarea lucrărilor, probe

- spălarea lagărelor şi schimbarea uleiului;

- spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;

- verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;

- demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionarii acestora;

- demontarea roţii de conducere, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.

# În cadrul verificarii tehnice anuale suplimentar fata de operatiile de mentananta anuala uzuale specifice, se vor  executa si următoarele verificari si inlocuiri :

# I.a.  ascensor de persoane corp A

# - se va asigura  suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru

# investigatii/examinari cu caracter tehnic;

# - se  inlocuieste cablul de tractiune – conditie impusa de ISCIR;

# - se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;

# - se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;

# - se vor verifica starea elementelor reductorului si a  rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite

# organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;

- -  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -4 litri.

- I.b.  ascensor de persoane corp B:

- se înlocuieşte ulei cutie reductor troliu -4 litri

- I.c.   ascensor de persoane corp C:

- se înlocuieşte ulei cutie reductor troliu

I.d.  ascensoar de persone imobil strada Alexandru Lapusneanu nr 28:

# - se va asigura  suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru

# investigatii/examinari cu caracter tehnic;

# - se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;

# - se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;

# - se vor verifica starea elementelor reductorului si a  rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite

# organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;

- -  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -6 litri.

I.e.  ascensor de persoane Turn Apă :

- se inlocuiesc acumulatorii;

# I.f. ascensor de persoane Cămin C17:

# - se va asigura  suport tehnic pentru efectuarea verificarii tehnice in utilizare pentru

# investigatii/examinari cu caracter tehnic;

# - se vor inlocui piesele role si sine de ghidare de la usi;

# - se va verifica starea rotii de frictie si daca este cazul va fi inlocuita;

# - se vor verifica starea elementelor reductorului si a  rulmentilor si daca este cazul vor fi inlocuite

# organele de masini ai caror parametric nu mai corespund;

- -  se înlocuieşte uleiul din cutie reductor troliu -5 litri.

I.g.  ascensoare de persoane cămin C5 :

se inlocuiesc acumulatorii .

I.h.  ascensor de persoane cămin Buna Vestire :

se inlocuiesc acumulatorii .

Efectuarea lucrărilor de verificare tehnica anuala si întreţinere/revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului.

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR

Toate lucrările din reviziei tehnice anuale sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (Platforme autoridicătoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului

Prin aceste servicii  se urmăreşte:

- asigurarea elementelor de securitate

- realizarea parametrilor nominali de funcţionare (electrici şi mecanici)

- autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare

- intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţiale instalaţie, etc.).

# Observatii  :

# în cadrul reviziei tehnice anuale se vor înlocui acumulatorii telecomenzilor.

MOTOSTIVUITOR   MD 3,5

Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (stivuitoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului.

Revizia tehnica anuala se va face prin executarea minim a următoarelor operaţii:

- Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;

- Controlul sistemului de frânare şi de direcţie, lumini si avertizor sonor;

- Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;

- Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;

- Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;

- Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de

cursă, supape de siguranţă);

- Verificarea furcilor, săniei şi a catargului;

- Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă,

supape de siguranţa);

- Verificarea Bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a

ghidajului pistonului;

- Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire

şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;

- Verificarea instalaţiei electrice:

În cadrul verificarii tehnice anuale suplimentar fata de operatiile de mentananță anuală uzuale specifice, se vor  executa si următoarele verificari si inlocuiri :

- Schimbarea uleiului motor şi a filtrelor (aer si ulei)

- Schimbarea uleiului hidraulic

SECTIUNEA II

SERVICII DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ LUNARĂ

ASCENSOARE

La serviciile de întreţinere lunare se execută următoarele operaţii,  care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a instalației de ridicat:

- curăţarea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului;

- completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;

- verificarea stării de uzura a lagărelor şi a bunei funcţionari a sistemelor de ungere;

- umplerea cu unsoare consistenta a ungătoarelor şi verificarea gresării;

- verificarea îmbinărilor mecanice cu şuruburi de la troliu;

- stabilirea gradului de uzura al saboţilor frânei, verificarea funcţionarii frânei şi reglarea acesteia;

- verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

- verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

- stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tracţiune a cabinei şi contragreutăţii, al cablului limitatorului de viteză;

- ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei, etc.);

- verificarea funcţionarii normale a sistemului electric de forţa, comanda şi semnalizare;

- verificarea siguranţelor fuzibile;

- verificarea funcţionarii componentelor de securitate în condiţiile stabilite de producător;

- verificarea si reglarea sistemului de demaraj;

- verificarea si reglarea opririi cabinei în staţii;

- verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora;

- verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei şi contragreutăţii;

- ungerea glisierelor cabinei şi contragreutăţii;

- verificarea sistemului de semnalizare optica şi acustica;

- verificarea funcţionarii normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii;

- verificarea instrucţiunilor de exploatare şi a plăcutelor indicatoarele sarcinilor nominale în cabina şi pe uşile de acces la puţ;

- consemnarea tuturor defecţiunile constatate, a celor remediate, şi dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului;

- Prestatorul va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR

La serviciile de întreţinere lunară se execută următoarele operaţii, care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a instalației de ridicat:

- verificarea îmbinărilor demontabile;

- inspecţia vizuală a îmbinărilor sudate-măsuri reparatorii;

- verificarea fixării sistemului portant de ghidare-strângere, ajustare;

- verificarea poziţiei şi geometriei sistemului de glisare şi al platformei-reglare;

- verificarea funcţionării normale a sistemului electric de control, comandă şi semnalizare;

- verificarea sistemelor de siguranţă-reglaj:

- braţe de protecţie perimetru;

- rampe de încărcare şi protecţie;

- placa sensibilă sub platformă;

- placa sensibilă sub vehicul;

- buton de STOP.

- verificarea funcţionării platformei - reglaj;

- verificarea şi reglarea opririi platformei în staţii-ajustare;

- înlocuirea instrucţiunilor deteriorate, afişate pe unitate, privind exploatarea platformei (inscripţii de identificare, inscripţia sarcina nominală, inscripţii de atenţionare);

- se va inspecta starea tehnică a platformei şi se vor consemna în caietul de evidenţă constatările;

- în cazul neregulilor tehnice se vor face înştiinţări şi recomandări, în scris către achizitor.

# Prestatorul  va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.

MOTOSTIVUITOR   MD 3,5

- Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;

- Control lumini si avertizor sonor;

- Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;

- Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;

- Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;

- Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de

cursă, supape de siguranţă);

- Verificarea furcilor, săniei şi a catargului;

- Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă,

supape de siguranţa);

- Verificarea Bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a

ghidajului pistonului;

- Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire

şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;

SECȚIUNEA III

INTERVENȚII LA CERERE

La solicitarea Achizitorului, transmisă prin telefon sau e-mail, Prestatorul se obligă să deplaseze specialişti pentru intervenţii şi constatarea defecţiunilor în maxim 60 de minute, în condiţii normale de trafic şi meteo (PT R2/2010 art. Art. 114 alin d).

# Observații :

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-dec 2024) cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 3 luni ( ian.-mart.2025) pentru întreținere/revizie periodica, iar perioada de efectuare a verificarilor tehnice anuale la instalațiile de ridicat (ascensoare si motostivuitor) este de 30 de zile de la data semnării contractului.

În cazul în care în cadrul verificarii tehnice anuale sau în timpul întreţinerii/reviziei periodice este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Piesele defecte găsite în timpul verificarii tehnice anuale sau în timpul întreţinerii/reviziei periodice sau în timpul interventiilor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi notelor de comandă din partea achizitorului.

Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de constatare şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.

Piesele de schimb  utilizate trebuie sa fie noi, originale sau compatibile.

Observații generale :

- În luna în care se execută verificarea tehnica anuală nu se execută și intretinerea periodică lunară;

- Perioada de prestare a serviciilor de verificare tehnică anuală este de 30 de zile de la data semnării contractului.

GESTIONAREA DESEURILOR

Uleiul uzat si acumulatorii se predau la operatori autorizati in reciclarea acestor categorii de deseuri.

Deşeurile inerte (cablurile de tractiune înlocuite, piese inlocuite, etc) se vor transporta în locurile indicate de reprezentatul achizitorului, pe cheltuiala executantului.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE

Piesele de schimb şi subansamblele folosite trebuie să fie omologate CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare.

Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şi securităţii angajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor.

TRANSPORT

Piesele şi subansamblele, aparatele de masura si control  folosite vor fi trasportate la locul de utilizare de catre prestator. În cazul în care este necesar ca să fie duse la sediul prestatorului pentru reparare, transportul acestuia se va face pe cheltuiala prestatorului.

# CERINŢE PERSONAL

Serviciile vor trebui să fie unele de cea mai înaltă calitate.

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie.

Pe baza acestor specificatii tehnice prestatorul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat şi experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului.

Prestatorul se va asigura şi va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.

Experţii trebuie să aibă competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi :

- copie conform cu originalul dupa autorizatia RVTA – Responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor

- copie conform cu originalul dupa autorizatia RSL - Responsabil cu Supravegherea Lucrarilor

# CERINTE CALIFICARE

# In baza prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil si Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative, prestatorul trebuie să facă dovada că :

- este atestat pentru operatii de revizie si intretinere conform urmatoarelor prescripții tehnice ISCIR PT R 1-2010 respectiv PT R 2-2010

# are sediul/punct de lucru în Municipiul Iasi;

- dispune de dispecerat propriu cu functionare permanenta pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure salvarea persoanelor blocate în cabină;

GARANȚII

Calitatea serviciilor va fi confirmată prin certificate de garanţie :

- Valabil un an de zile de la receptia serviciilor, pentru verificarea tehnica anuală;

- Valabil o lună de zile de la receptia serviciilor, pentru intretinerea/revizia periodica;

- Garanţia pentru manopera de reparatie va fi de minim 6 luni

- Pentru subansamblele şi piesele folosite, prestatorul va acorda o garanţie cel puţin egală cu cea acordata de producător dar nu mai mică 6 luni pentru aparatura reparată şi 1 an pentru cea nouă.

# CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia serviciilor de revizii tehnice se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

Se vor respecta în timpul execuţiei lucrărilor, normele de protecţie a muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie - decembrie 2024)  de zile, astfel :

-perioada de efectuare a reviziilor tehnice anuale la instalațiile sub presiune pct. III. este de 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului.

- perioada de întreținere lunară este de 8 luni (mai - decembrie 2024) cu posibilitatea prelungirii prin act aditional 3 luni (ian-mart.2025)

Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de lucrări.

Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.

OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ

Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice.

- Oferta tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante.

Se recomandă ca oferta tehnică să cuprindă:

- descrierea serviciilor ce se vor executa,

- garanţia acordată serviciilor

- garanţia pentru piesele utilizate

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

Oferta financiară trebuie să cuprindă minim următoarele informații

- prețul pentru verificarile tehnice anuale

- pretul pentru serviciile de  întreținere periodica lunara trebuie sa fie mentinut pe toata durata contractului (8 luni in anul 2024 + 3 luni in anul 2025)

Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei (pretul pentru serviciile de  verificari tehnice anuale + pretul pentru serviciile de  întreținere periodica lunara în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificațiile) unde :

- pretul pentru serviciile de  verificari tehnice anuale reprezinta suma dintre pretul serviciile de  verificari tehnice anuale pentru fiecare ascensor/platforma (inclusiv pentru piesele/consumabilele cerute a fi schimbate)

- pretul pentru serviciile de  întreținere periodica lunara reprezinta suma dintre pretul pentru verificarea periodică lunara  pentru fiecare ascensor/platforma  x  8 luni.

PLAȚI

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

II) în cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:

a)  30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia lucrarilor este anterioară datei primirii facturii;

b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei lucrarilor  dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şisunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate

Director tehnic,

Întocmit                                                  Ing. Dorina Prisecaru

Ing. Radu Prună