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Nr.2345/23.10.2024
Specificații tehnice 
LUCRARI REPARATII RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA COMPLEX STUDENTESC TG.COPOU, INCLUSIV RE-INSTALARE CONTOR APA IN CAMINUL DE BRANSAMENT 

INFORMATII GENERALE
Denumirea lucrării: Lucrari reparatii retea alimentare cu apa potabila complex studentesc  
                              Tg.Copou, inclusiv re-instalare contor apa in caminul de bransament
Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
Beneficiar investitie: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
Ordonator tertiar de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
Surse de finantare: fonduri proprii
Codul de clasificare CPV: 45332000-3 - Lucrări de instalații apă, canalizare

OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI : 
Lucrari reparatii retea alimentare cu apa potabila complex studentesc  Tg.Copou, inclusiv re-instalare contor apa in caminul de bransament
Localizare:   complex studentesc  Tg.Copou, cu acces de pe strada Stoicescu, Iași

PREZENTARE GENERALĂ
Descrierea situației existente
Reteaua de alimentare cu apa ce deserveste complexul studentesc Tg.Copou  realizata in perioada cand s-au construit caminele studentesti ale Universitatii prezinta portiuni cu uzura accentuata si in plus o portiune din traseu strabate subsolul cantinei studentesti aflate in proprietatea si administrarea Universitatii Stiintelor Vietii “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi.
Contorul de apa rece este instalat intr-un camin de bransament amplasat in spatiul verde, pe un teren in prezent retrocedat.  
Situatia propusa
Pentru a asigura continuitatea alimentarii cu apa rece a complexului studentesc Tg.Copou  se propun urmatoarele lucrari :
- construirea unui camin de bransament acoperit cu un capac de vizitare dimensionat pentru trafic usor in care sa fie instalat contorul de apa existent;
- executarea lucrarilor de reparatii la conducta de alimentare cu apa situate in spatiul verde si sub calea de acces din fata caminelor studentesti. Lungimea conductei propuse din PEHD DN110 pentru reparatii fiind de aproximativ 70 ml.
SARCINILE EXECUTANTULUI
NU se vor modifica debitele de apă aprobate anterior acestei lucrari ! 
· actualizarea breviarului de calcul pentru alimentarea cu apa a complexului studentesc Tg.Copou;
· [bookmark: _GoBack]intocmirea documentatiilor tehnice, a ridicarii topografice si obtinerea acordurilor necesare pentru schimbarea locatiei caminului de bransament;       
· procurarea si montarea unui camin de bransament din beton acoperit cu un capac de vizitare carosabil;
· executia unui foraj orizontal pe o lungime de aproximativ 4 ml inclusiv desfacere si refacere acoperire asfaltica in zona in care se executa bransarea conductei de PEHD in coloana stradala;
· executarea legaturii intre coloana propusa cu coloana existenta si preluarea hidrantului existent cu inlocuirea hidrantului suprateran cu unul nou;
· procurarea si montarea unei conducte din PEHD De110 aferente reparatiilor retelei de alimentare cu apa rece, pe o lungime de aprox. 70 ml;
· ulterior montarii contorului de apa in noul camin de bransament se va monta un dop pe teava existenta in subsolul cantinei USV.
· Executantul va achita in numele autoritatii contractante costurile de demontare si montare/resigilare contor de apa rece la operatorul APAVITAL.

Cantitati estimative sunt date in ANEXA la prezentele Specificatii Tehnice. 
             La antemăsurători pot exista erori de până la 5%. 
Cantitățile prezentate nu au adaugate pierderile specifice. 
Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00 cu scopul de a-și face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizări ofertei.
 
Pentru fiecare capitol de lucrari, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse si necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare. 
În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor.
La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le prindă în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. 
În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.
CONDITII GENERALE 
Materialele intrebuintate (conducte, piese de racord, robineti etc) vor avea caracteristicile prevazute in standardele de stat sau normele de fabricatie ale unitatilor producatoare
Materialele vor fi omologate in Romania şi vor fi însoţite de certificate de garanţie.
Manipularea si transportul materialelor şi echipamentelor se vor face conform instructiunilor producatorilor. La recepţia pe şantier se va asigura inspectarea promptă a materialelor si echipamentelor pentru a fi verificata calitatea şi cantitatea lor, prevazute în proiect. Vor fi prevenite murdărirea, deteriorarea şi descompletarea materialelor sau echipamentelor. Pentru materialele speciale se va face proces-verbal de recepţie.
Depozitarea si protejarea materialelor şi echipamentelor se vor face în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Se vor păstra intacte etichetele şi sigiliile.
CONDITII DE MONTAJ 
Conducta va fi pozata la adâncimea de 1.0 m măsurată de la nivelul  solului;
· Înainte de pozarea conductei pe fundul şanţului se aseaza un strat de nisip compact, cu grosimea de 10 cm. După ce se aseaza conducta în şanţ se umple şanţul cu nisip până când grosimea stratului de nisip, compactat manual, depăşeşte cu 10 cm generatoarea superioară a conductei. După depunerea şi compactarea primului strat de umplutura, se aseaza banda de avertizare şi se continua umplerea şanţului Materialul rezultat din săpătură va fi gradual introdus în straturi de maximum 30 cm și va fi compactat manual. 
· Umplerea șantului va fi făcută în arii de 10-15 m, avansând într-o singură direcție de la linie la robinetul de bransare. În locurile unde linia strabate un strat din asfalt sau beton, stratul inițial va fi reconstruit în proporție de 100%;
· Legarea componentelor va fi executată prin electrofuziune, toate elementele de asamblare fiind specifice la această procedură;
· Intersectarea țevii cu alte utilități va fi făcută perpendicular pe axa instalației (în cazuri excepționale este admisă o intersectare sub un unghi nu mai mic de 60%) la 200 mm peste alte instalații. Pentru distanțe mai mici de 200 mm și pentru subtraversări ale altor instalații se vor folosi tuburi de protectie. 
· Probele de presiune se vor efectua în conformitate cu prevederile din normativul NP133.

Constrângeri privind executia lucrarilor 
· nu se admit imbinari ale tevilor de polietilena realizate prin asamblare mecanica ci doar prin polifuziune.
· nu se va intrerupe alimentarea cu apă rece de la reteaua municipală pe timpul executiei lucrarilor decit pentru realizarea conectarii conductei noi si nu pe o durata mai mare de 3 ore;
· după pozarea conductelor si efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate se vor aduce suprafetele afectate la starea initiala.

In timpul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile cu privire la : 
·  Respectarea normelor de protectia muncii in vigoare; 
· Executia va fi facuta de personal calificat avand instructajul de protectie a muncii efectuat pe categorii de lucrari, conform metodologiei in vigoare; 
· Executia se va face sub conducerea si supravegherea de persoane calificate si care au pregatirea tehnica corespunzatoare, in functie de categoria de lucrari executate;  
· De asemenea, executantul autorizat al lucrarilor va lua orice masura care sa previna producerea de incendii, explozii si accidente, fiind direct raspunzator de acest lucru; 
· Se va proceda la evacuarea tuturor materialelor combustibile din incaperile in care se executa lucrari cu flacara deschisa; 
· Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va trebui sa aiba instructajul PSI la zi; 
TERMENE
Durata estimată pentru executia lucrarilor este de 60 zile de la Ordinul de incepere si predarea amplasamentului.
Ordinul de incepere si predarea amplasamentului se va face in ziua urmatoare prezentarii dovezii privind constituirea garantiei de buna executie.
Se admite in mod exceptional prelungirea termenului maxim de finalizare a lucrărilor, prin act aditional, ca urmare a unor situatii exceptionale, demonstrabile cu documente emise de catre furnizorii de echipamente.
STANDARDE DE REFERINȚĂ 
· NP133 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare a localităţilor
· C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
· Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;
· HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 – MO NR. 882/20.10.2006 modificata cu H.G. 955/2010;
· Legea privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr. 633/21.07.2006 cu modificarile ulterioare;
· HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 – MO nr. 252/21.03.2006 cu modificarile ulterioare;
· Codul muncii – Titlul V – Sanatate si securitate in munca.
Lista nu este restrictiva, executantul are obligatia respectarii tuturor prevederilor legale necesare indeplinirii contractului.

CERINTE CALIFICARE
CAPACITATEA TEHNICĂ SI/SAU PROFESIONALĂ
Ofertantul trebuie sa fie operator economic terț agreat de APAVITAL S.A, cu profil în instalații apă - canal care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., pentru Zona Metropolitană Iași și Zona Județeană Iași.

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).
[bookmark: _Toc243105888][bookmark: _Toc243105670]CERINŢE PERSONAL
Pe baza acestor specificatii tehnice executantul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat şi experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.
Pe toată durata de implementare a contractului, executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului Executantul se va asigura şi va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului. 
Experţii trebuie să aibă competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi.
EXPERȚI CHEIE 
- inginer - sef punct de lucru, cu experienţă în lucrări de instalatii – minim 2 ani  vechime ca sef punct de lucru

După predarea amplasamentului, executantul este obligat sa prevada toate masurile de siguranta si securitate pe santier, pentru prevenirea oricaror accidente !

Eventualele accidente survenite ca urmare a nerespectării obligaţiilor de protective si Securitate a muncii de către salariații executantului vor atrage răspunderea Executantului. 
Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant.
Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrarilor în conformitate cu prevederile contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
GARANTII 
Garanţia acordată lucrărilor : minim 24 luni de la recepția la terminarea lucrarilor
Garanţia pentru materialele utilizate: minim 24 luni acolo unde producătorul nu oferă mai mult.
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE DE AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR
Impactul asupra mediului
Protecţia mediului constituie una din cerinţele esenţiale ale Directivei europene privind produsele de construcţie, obiectivul său global constând în evaluarea şi controlul impactului construcţiilor asupra mediului interior şi exterior şi în evaluarea modului în care acestea influenţează sănătatea fiinţelor umane.
Exigenţele de calitate a mediului cărora trebuie să li se supună o clădire se grupează în jurul a mai multor obiective care fac referinţă la mediu ca la un cadru global: relaţie armonioasă cu mediul de proximitate, opţiune integrată privind procedeele şi produsele de construcţie, "şantier ecologic" sau "verde" (al cărui impact asupra mediului este minimal sub toate aspectele), gestiunea deşeurilor de construcţie, gestiunea energiei, gestiunea apei, menţinerea în stare de funcţionare, confortul higrotermic, confortul acustic, confortul vizual, confortul olfactiv, condiţii sanitare, calitatea aerului, calitatea apei. Implementarea acestui concept presupune însă o colaborare permanentă între profesionistii din domeniul mediului şi cei din domeniul construcţiilor.
Efectele potenţiale dar limitate asupra mediului în faza de realizare a lucrărilor sunt enumerate în continuare şi se limitează atât la sfera de aplicare, cât şi la gravitate:
· Praf şi zgomot pe durata activităţilor;
· Evacuarea molozului rezultat;
· Manipularea materialelor de construcţii.
[bookmark: _Toc55519376][bookmark: _Toc59551105][bookmark: _Toc59588663]Gospodărirea deşeurilor generate de amplasamentul lucrărilor
În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor, pe cheltuiala executantului.
Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).
Colectarea şi eliminarea deşeurilor
Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile inerte (materiale de construcţie etc) se vor transporta în locurile indicate de reprezentatul autoritatii contractante, pe cheltuiala executantului.
Colectarea deşeurilor la locul de producere va cuprinde următoarele etape:
· Ambalarea deşeurilor -va respecta condiţii legate de materialul ambalării, grosimea acestuia, inscripţionare, culoare;
· Depozitarea temporară - se va realiza în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere respectându-se duratele de timp prevăzute de lege, condiţiile de depozitare şi normele de igienăîn vigoare;
· Transportul – va fi realizat în condiţii stricte de igienăşi securitate pentru că personalul şi populaţia să fie protejată.
	Executantul va elibera, in totalitate, zona/zonele in care s-a finalizat executia lucrarilor, de materialele neutilizate, echipamentele, molozul si deseurile rezultate.
Evacuarea deseurilor din incinta autoritatii contractante, sortarea si transportul acestora in centrele de colectare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor, revine in sarcina executantului.
FINALIZAREA LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIA 
Receptia lucrărilor se realizează în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Recepţia lucrărilor pentru fiecare locatie in parte se va face în două etape:
· recepţia la terminarea lucrărilor 
· recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
Pentru recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va comunica autorităţii contractante data terminării tuturor lucrărilor prevazute aferente unei locatii, printr-un document scris.
Comisia de recepţie se va numi de către Autoritatea Contractantă prin decizie internă, în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Executantul va prezenta comisiei toate documentele care au stat la baza execuţiei lucrărilor, documentele de calitate, probele şi încercările specifice, declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie.
       In cazul în care în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința lucrărilor efectuate, executantul are obligația de  a remedia în cel mai scurt timp  posibil  deficiențele,  fără  costuri  suplimentare făță de valoarea ofertată a contractului.
PLAȚI
Cantitățile de lucrări executate se stabilesc prin măsurare și sunt cantități real executate. reflectate in  situaţia/situaţiile de lucrări. 
Pentru materialele puse în operă, cât şi pentru lucrarea executată, executantul va furniza documente de calitate (declaratie/certificat de conformitate CE, etc). 
Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind facture electronica  RO e-factura. 
Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
II) în cazul operatorilor economici străini:
Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.
   În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate
· Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de lucrări.
· Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.
· Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.
MODUL DE PREZENTARE A  OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în specificatiile tehnice în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să descrie cit mai amanuntit toate operatiile si materialelel ce vor fi utilizate la executia lucrarilor.
Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant inclusiv articole de deviz si cantitati, însoţită de Graficul fizic de prestare a serviciilor si a lucrărilor. 
Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în specificatiile tehnice şi cu formularul de propunere tehnică. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile minime, precum şi cu toate cerinţele impuse în specificatiile tehnice. 
Se va atasa graficul fizic de execuţie lucrări.
Dupa declararea unui ofertant castigator, acesta va actualiza graficul de lucrari functie de data primirii ordinului de incepere.
Raportat la activităţile ce urmează a fi prestate în cadrul procedurii de atribuire, ofertanţii trebuie să facă dovada asigurării accesului la personalul cheie conform cerinţelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse în obiectul contractului.
In cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerinţele prevăzute în specificatiile tehnice, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.
Propunerea financiară 
Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală şi distinctă pentru fiecare fază în parte, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct. 
Propunerea elaborată va respecta în totalitate cerinţele prezentelor specificatii tehnice precum şi legislaţia în vigoare aferentă. 
Se solicita ca oferta financiară să cuprindă:
- pretul pentru executia lucrarilor (ofertantul va cuprinde toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la locatiile unde sunt amplasate echipamentele precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare executiei lucrarilor, inclusiv costurile legate de actualizarea breviarului de calcul la atelierul de proiectare al S.C. APAVITAL S.A. si intocmirea documentatiilor tehnice, ridicare TOPO,  obtinerea acordurilor necesare pentru schimbarea locatiei  caminului de bransament inclusiv costurile de demontare/montare si resigilare contor apa).
Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, cu două zecimale. 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Având în vedere dispoziţiile art. 187 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 lit. d) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, pentru atribuirea contractului de lucrari, autoritatea contractantă utilizează criteriul de atribuire : „pretul cel mai scazut”.
RISCURI
Riscuri ce pot să apară în desfăşurarea contractului:
· lipsa monitorizării efective de către reprezentantul numit al executantului și de autoritatea contractantă din punct de vedere cost/calitate și a duratei de execuție a lucrărilor;
· schimbarea specificațiilor tehnice (ale materialelor și/sau tehnologia de punere în operă a acestora) sub nivelul reglementărilor tehnice cuprinse în prezentul Caiet de sarcini;
· plata cu întârziere de către beneficiar a facturilor după efectuarea recepției lucrărilor.
   	Ca măsuri de gestionare a riscurilor apărute în desfășurarea contractului de execuție specificăm:
· desemnarea de către Executant, odată cu semnarea contractului, a personalului propriu de specialitate care să asigure asistenta tehnică, permanent, la locurile de executare a lucrărilor;
· desemnarea  unei persoane din cadrul autorității contractante care să verifice stadiul fizic al lucrării.
DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.

Nu se acorda avans.
Prețul contractului nu se ajustează.
Se solicita garantie de buna executie și se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 


Director tehnic,
                                                             Ing Dorina PRISECARU                                   
Întocmit,
Ing Radu PRUNĂ




ANEXA                                    
A N T E M A S U R A T O A R E
        ================================================================ 
        Nr. Simbol articol     			UM    CANTITATEA                          
        crt.                                                             
        ================================================================ 
        001   YB01RON       				LEI.     7000.000                                    
        DIFERENTA PRET MANOPERA - RON                                    
        AFERENT intocmire documentatii tehnice, ridicare TOPO, si        
        obtinerea acordurilor necesare pentru schimbarea locatiei        
        caminului de bransament inclusiv costurile de demontare/montare si 
        resigilare contor apa                                          
                                                                         
        002  TSA04D1        				M.C.        50.400                           
        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.                         
        SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.                         
        0,0-1,5M T.F.TAR                                                 
                                                                         
        003  ACE08A1        				M.C.        84.000                           
        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                         
        SI CANALIZARE CU: NISIP                                          
                                                                         
        004  TSD01D1        				M.C.        42.000                           
        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          
        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            
        BULG.TEREN F.TARE                                                
                                                                         
        005  TSA24A1        				ORA         10.000                           
        EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU                         
        INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE                         
        6,6-12KW                                                         
                                                                         
        006  ACE16A1        				M           30.000                           
        MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR                                
        METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.                              
        CONDUCTE                                                         
                                                                         
        007  TRB01C12       				TONA        14.280                           
        TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE                             
        PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE                              
        GRUP1-3 DISTANTA 20M                                             
                                                                         
        008  TRA01A20P      				TONA        15.120                           
        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             
        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                          
                                                                         
        009  TRA01A20P      				TONA        14.280                           
        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             
        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                          
                                                                         
        010   DC04B1        				M           16.000                           
        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST                              
        CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA                           
        DRUMURI                                                          
                                                                         
        011   DE12C1        				MP.          6.000                           
        ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O                          
        FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM                            
                                                                         
        011 2600191         				KG           0.432                           
        BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS                           
        754                                                              
                                                                         
        013  TRA06A05       				TONA        14.400                           
        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 
        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             
        DIST. =5 KM                                                      
                                                                         
        014  H1F03F         				M            4.000                           
        FORAJ SOND.TIP S.USOR,CAROT.CARB.MET.,D=                         
        93-165MM,IN ROCI CAT.6,FARA RECUP.;AMPL.                         
        SUPRAF.,INCL.<6G                                                 
        asimilat foraj orizontal dirijat                                 
                                                                         
        015   GF11A1        				BUC.         1.000                           
        CAMIN DE VIZITARE PENTRU ROBINETE TIP 1                          
        ASIMILAT CAMIN DE BRANSAMENT PREFABIRCAT DIN BETON               
                                                                         
        016  ACD01K1        				BUC.         1.000                           
        CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE                         
        CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B                              
                                                                         
        017  ACA15C1        				M           70.000                           
        MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.                              
        ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN                             
        PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D                                         
                                                                         
        017 2904988         				M           23.730                           
        TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 6,6mm                         
        PN10 SDR17                                                       
                                                                         
        017 6612520         				BUC.        23.730                           
        GARNITURA ETANSARE PLAN PN 16 DIAMETRU=                          
        100 M 100-500 G2X4 S1733                                         
                                                                         
        018 2904987         				M           70.000                           
        TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm                         
        PN6 SDR27,6                                                      
        ASIMILAT TEAVA POLIETILENA PE100, SDR17, PN10, D=110, 6,6MM      
                                                                         
        019  ACA17A1        				BUC.         3.000                           
        PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU                          
        FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA                           
        PINA LA INC. 10 K                                                
                                                                         
        019 3270354         				BUC.         3.000                           
        PIESA DE LEGATURA STABICOR DN125 MARO                            
        METALIC                                                          
                                                                         
        019 6705808         				BUC.         3.000                           
        TEU CAPETE PRELUNGIRE PENTRU BANDAJARE G                         
        R.CH. STANDARD 200 200 N7092                                     
                                                                         
        019 6711558         				BUC.         3.000                           
        REDUCTIE CAP PRELUNGIRE PENTRU BANDAJARE                         
        G R.CH. STANDARD 300-200 N7092                                   
                                                                         
        020 3270355         				BUC.         2.000                           
        MUFA ELECTROFUZIUNE PT IMBINARE TEVI                             
        CANALIZARE POLIETILENA INALTA DENSITATE                          
        D.110MM                                                          
                                                                         
        021 3270356         				BUC.         1.000                           
        DOP POLIPROPILENA PT CANALIZARE D.110MM                          
                                                                         
        022   YB01RON       				LEI.      3000.000                                    
        DIFERENTA PRET MANOPERA - RON                                    
        AFERENT PRELUARE HIDRANT SUPRATERAN EXISTENT SI RACORDARE LA     
        CONDUCTA REPARATA                                                
                                                                         
        023 AUT3012         				ORA         10.000                           
        APARAT DE SUDURAPRIN PRESIUNE IN PUNCT.                          
        OTEL-BETON 70-12MM                                               
        ASIMILAT APARAT SUDURA TEAVA POLIETILENA                         
                                                                         
        024 AUT3007         				ORA         10.000                           
        GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR DE                          
        65CP                                                             
                                                                         
        025  ACE07C1        				100 M.       0.700                           
        SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE                         
        ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100                                   
                                                                         
        026  ACE16A1        				M           70.000                           
        MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR                                
        METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.                              
        CONDUCTE                                                         
                                                                         
        027 6716785         				M           70.000                           
        @BANDA MARCARE PT INST APA IN ROLE DE                            
        250 M                                                            
        ASIMILAT BANDA DE MARCARE CU POSIBILITATEA DE DETECTARE          
                                                                         
        028  TRB05A12       				TONA         2.237                           
        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                             
        DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG                                
        DISTANTA 20M                                                     
                                                                         
        029  TRA02A05       				TONA         2.237                           
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                              
        DIST.= 5 KM.                                                     
                                                                         
        030   YB01RON       				LEI.         700.000                                
        DIFERENTA PRET MANOPERA - RON                                    
        aferent actualizarii breviarului de calcul la atelierul de       
        proiectare al APAVITAL                                           
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