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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE VERIFICARI TEHNICE PERIODICE
INCLUSIV REPARATII LA INSTALAŢII DE  GAZE NATURALE SI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM - 2025

1. Informații generale
1.1       Denumirea serviciilor: SERVICII DE VERIFICARI TEHNICE PERIODICE LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV REPARATII LA INSTALAŢII DE  GAZE NATURALE SI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM
1.2 Surse de finanțare: venituri proprii și venituri proprii cămine/cantine.
1.3 [bookmark: bookmark1]     Termeni și abrevieri
  În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:
a) A.N.R.E. – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
b) O.S.D. - operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale;
c) C.T. – Centrala termică.
1.4       Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii
a) Ordinul A.N.R.E. nr. 179 respectiv Ordinul A.N.R.E. nr. 71/23.04.2020 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale“
b) Normele Tehnice N.T.P.E.E. 2018 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 89/2018 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 462/5.06.2018; 
c) Legea 319/13.07.2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
d) HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
e) Legea 307/12.07.2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor;
f) ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
2. [bookmark: bookmark0]Obiectul achiziţiei
	Îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare/ tehnică periodică la punctele de consum specificate în tabelul 1 pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale  pe care le are în propietate și exploatare Universitatea “Alexandrandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv reparații și serviciile de curățare a coșurilor de fum acolo unde acestea fac parte din instalațiile  ce utilizează gaze naturale. 
       Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de  instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității.
3. Cerinţe specifice
Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale la punctele de consum enumerate in tabelul 1.





Tabelul 1
	Nr crt.
	Loc de consum și adresă
Distribuitor/NLC
	Tipul serviciilor
VERIFICARE tehnică periodică  
(la 2 ani)
	
Observatii

	1
	Grădina Botanică -Casa Pavel strada Dumbrava Roșie nr. 9
Delgaz Grid/5001476945
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	2
	Casa Balmuș – aleea Ghica Grigore Vodă nr.40 
Delgaz Grid/5001433361
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	

	3
	Imobil – str.Lascar Catargi nr. 54
Delgaz Grid/5000705622
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	4
	Muzeul Universității str.Titu Maiorescu nr. 12
Delgaz Grid/5001489513
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	5
	Centrala Termică (C.T.) corp B1 Corp B, B-dul Carol I nr 20
Delgaz Grid/5000398985
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	6
	Centrala Termică (C.T.) corp B2 Corp B, B-dul Carol I nr 20
Delgaz Grid/5000398982
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	7
	Centrala Termică (C.T.) corp C str. General Berthelot nr 16
Delgaz Grid/5000398985
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	8
	Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127   B-dul Carol I nr 20
Delgaz Grid/5000398981
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	9
	Laboratoare Departament Geografie Corp B, camera : 659 B-dul Carol I nr 20
Delgaz Grid/5000398981
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	10
	Laboratoare Departament Geologie Corp B, camerele : 571B, 572B, 538, 571a, 572a, 557b ,B-dul Carol I nr 20
Delgaz Grid/5000398981
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	11
	Turn apă,   B-dul Carol I nr 11 
Delgaz Grid/5001425297
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	12
	Imobil B-dul Carol I nr 11 (fosta gradinita Junior)
Delgaz Grid/5000399079
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	13
	Cămin C17, str. Codrescu nr.6
Delgaz Grid/5001446550- centrala termica
Delgaz Grid/5000399078- bucatarie
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	14
	C.T. Cămin C12, str. Codrescu nr.2
Delgaz Grid/5000399077
	dezafectare conducta alimentare cu GN ca urmare a transformarii in punct termic, fara consumatori de gaze naturale
	

	15
	C.T. Cămin C13 str. Gh Asachi nr 7
Delgaz Grid/5001447691
	dezafectare conducta alimentare cu GN ca urmare a transformarii in punct termic, fara consumatori de gaze naturale
	

	16
	Cămin AKADEMOS  strada Păcurari nr 9
Delgaz Grid/5000406991  centrala termica+bucatarie
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	17
	Institutul Teologic Romano-Catolic  corp A și Cămin, str. Văscăuțeanu nr 6
Delgaz Grid/5000399007  CT si bucatarie corp A
Delgaz Grid/5000399006 CT camin
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	18
	Stațiunea de Cercetare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică - Ezareni - șos.Iași-Ciurea km.5
Delgaz Grid/5000411273
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	

	19
	Imobil strada Alexandru Lapusneanu nr 28
Delgaz Grid/5000398453
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	20
	Observatorul astronomic
Aleea Mihai Sadoveanu nr 5
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	21
	Imobil strada Pinului, nr 2
	dezafectare conducta alimentare cu GN, fara consumatori de gaze naturale
	

	22
	Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	23
	Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	

	24
	Imobil str.Munteni nr.34
	REVIZIE
tehnică periodică  (la 10 ani)
	inclusiv curatarea cosului de fum cu cosar autorizat

	25
	Gradinita Universitatii strada Codrescu nr 6 
	VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)
	



Estimarea  serviciilor (cantitati lucrari) pentru loc de consumele la care trebuiesc efectuate verificari tehnice periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt urmatoarele :

1) [bookmark: _Hlk130890680]Pentru locul de consum “Gradina Botanică -Casa Pavel (1 CT murală 30kW) - VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T             
	10,000
	M

	002
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului
	2,000
	BUC.


2) Pentru locul de consum Casa Balmuș – (1 CT 60 kW, 2 maș. gătit) - REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	25,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPGB28B1
	REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului
	6,000
	BUC.

	004
	IE06A1
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	25,000
	M


3) Pentru locul de consum Imobil – str. Lascăr Catargi nr.54 (1 CT de 60 kW)   REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	10,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului
	2,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	10,000
	M

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
cos caramida instalat in interiorul cladirii cu H 9-10 m cu tub ceramic cu diamentru interior 250-300 mm


Observatii : pentru acest loc de consum se va curăța coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării. 

4) Pentru locul de consum Muzeul Universității – (1 CT murală 100 kW) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	5,000
	M

	002
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului
	2,000
	BUC.



5) Pentru locul de consum C.T.  B1 REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	20,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	20,000
	M
	

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(cos caramida cu H =aprox35 m, sectiunea 1x1 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curața coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării
6) Pentru locul de consum C.T.  B2 REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	60,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	20,000
	M
	

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(cos caramida cu H =aprox35 m, sectiunea 1x1 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curața coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării



7) Pentru locul de consum CT Corp C - REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	30,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	30,000
	M

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(cos caramida cu H =aprox40 m, sectiunea 1x1 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curăța coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării.
8) Pentru locul de consum Laboratoare Facultatea de Biologie Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127 - (27 becuri Bunsen)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	220,000
	M

	002
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului
	54,000
	BUC.

	003
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
	19,000
	BUC.

	004
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
ASIMILAT REVIZUIREA ARZATORULUI DE TIP BUNSEN ROTH CU FLACARA DE VEGHE SI ROBINET RAPID COD CX72.1 – SALA 242
	1,000
	BUC.

	005
	YC01RON
	Diferenta pret materiale aferent revizuirii arzatorului tip BUNSEN ROTH
	500,000
	RON.

	006
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
ASIMILAT REVIZUIREA ARZATORULUI DE TIP TECLU ROTH CU FLACARA DE VEGHE SI ROBINET RAPID COD Y566.1– SALA 382
	2,000
	BUC.

	007
	YC01RON
	Diferenta pret materiale aferent revizuirii arzatorului tip TECLU ROTH 
	1000,000
	RON.

	008
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
ASIMILAT REVIZUIREA ARZATORULUI DE TIP TECLU ROTH CU FLACARA DE VEGHE SI ROBINET RAPID COD Y566.1– SALA 236
	2,000
	BUC.

	009
	YC01RON
	Diferenta pret materiale aferent revizuirii arzatorului tip TECLU ROTH 
	1000,000
	RON.


9) Pentru locul de consum Laboratoare Departament Geografie Corp B, camerele : 659 (2 becuri Bunsen) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	40,000
	M

	002
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
	2,000
	BUC.

	003
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului
	4,000
	BUC.


10) Pentru locul de consum Laboratoare Departament Geologie Corp B, camerele : 571B, 572B, 538, 571a, 572a, 557b (12 becuri Bunsen) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	80,000
	M

	002
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
	12,000
	BUC.

	003
	RPGB28B1 
	REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului
	24,000
	BUC.


11) Pentru locul de consum Turn apă - (2 CT murale 35kW/buc)  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	20,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.


12) Pentru locul de consumimobil B-dul carol , nr 11 (fosta Gradinița Junior) -(1 CT murală 30 kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	3,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.





13) Pentru locul de consum Cămin C17 ( CT 6 cazane din fonta, bucatarie masina gatit, gratar cu roca,cuptor patiserie,marmite,tigaie basculantă)  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
 la CT
	30,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	6,000
	BUC.

	003
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL 
la bucatarie
	15,000
	M

	004
	RPGB24A1
	REVIZUIREA MASINII DE GATIT PT UZ CASNIC FUNCTIONID CU GAZE NATURALE 
asimilat masina de gatit industriala
	7,000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(CT prevazuta cu cos metalic cu H =aprox30 m, sectiunea 0,6x0,6 m) 
	
	


14) Pentru locul de consum CT camin C12
dezafectare conducta alimentare cu GN ca urmare a transformarii in punct termic, fara consumatori de gaze naturale
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPIC05B1
	DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT.           
INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 
21/2 TOLI  la cazanele scoase din functiune
	6,000
	ML.

	002
	RPIXC06
	BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII
	1,000
	BUC.

	003
	CN13C1
	VOPSITORII LA INSTALATII CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM
	0,01
	MP.


15) Pentru locul de consum Cămin C13 
dezafectare conducta alimentare cu GN ca urmare a transformarii in punct termic, fara consumatori de gaze naturale
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPIC05B1
	DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT.           
INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 
21/2 TOLI  la cazanele  scoase din functiune
	6,000
	ML.

	002
	RPIXC06
	BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII
	1,000
	BUC.

	003
	CN13C1
	VOPSITORII LA INSTALATII CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM
	0,01
	MP.


16) Pentru locul de consum Cămin AKADEMOS   strada Păcurari nr 9
CT Cămin AKADEMOS  (2 cazane tubulare din otel 600kW/buc) 
Cantina- AKADEMOS (masina gatit, gratar cu roca,cuptor patiserie,marmită,tigaie basculanta) REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	50,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	50,000
	M

	005
	RPGB24A1
	REVIZUIREA MASINII DE GATIT PT UZ CASNIC FUNCTIONID CU GAZE NATURALE 
asimilat masina de gatit industriala
	5,000
	BUC.

	006
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	007
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(cos metalic CT cu H =aprox25 m, diametru 0,4 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

17) Pentru locul de consum Institutul Teologic Romano Catolic  corp A și Cămin ( CT si bucatarie corp A, CT Cămin) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la CT
	50,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	14,000
	BUC.

	003
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(imobil corp A cos caramida cu H =aprox25 m, sectiunea 0,6x0,6 m)

	004
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL  bucatarie corp A
	36,000
	M

	005
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	6,000
	BUC.

	006
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL camin
	20,000
	M

	007
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	8,000
	BUC.

	008
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(imobil Cămin - cos caramida cu H =aprox15 m, sectiunea 0,25 mp)


Observatii : pentru acest loc de consum se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

18) Pentru locul de consum Statiunea de Cercetare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica - Ezareni – (2 CT murale 30 kW/buc Corp administrativ + CT 2 cazane tubulare din otel 350kW/buc Hala de reproducere a materialului piscicol )   REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	50,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	50,000
	M


19) Pentru locul de consum Imobil str.Alexandru Lapusneanu nr 28  (1 cazan fonta 630kW)   REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	15,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	15,000
	M

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(coș metalic cu H =aprox28 m, sectiune 0,3x0,5 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.








20) pentru locul de consum “Observator Astronomic”  Aleea Mihai Sadoveanu nr 5 VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL  asimilat
	120.000
	M

	002
	RPGC01A1
	INLOC PE POZITIE EXISTENTA A ROBINETULUI CU CEP-CANA PT GAZE LA PRES REDUSA AVIND DN 3/4 "
	2.000
	BUC.


21) Pentru locul de consum Imobil – str. Pinului, nr 2
dezafectare conducta alimentare cu GN, fara consumatori de gaze naturale
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPIC05B1
	DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT.           
INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 
21/2 TOLI  la cazanele  scoase din functiune
	10,000
	ML.

	002
	RPIXC06
	BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII
	1,000
	BUC.

	003
	CN13C1
	VOPSITORII LA INSTALATII CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM
	0,01
	MP.


22) Pentru locul de consum Camin studentesc Buna Vestire VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	20,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	003
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(coș metalic cu H =aprox28 m, sectiune 0,3x0,5 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.
23) Pentru locul de consum Casa Univestitarilor  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	60,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	6,000
	BUC.



24) Pentru locul de consumimobil strada Munteni, nr 34)   REVIZIE tehnică periodică  (la 10 ani)
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	GC01A1
	PROBA PRELIMIN PTR CONTROL ETANSEITA IMBINARILOR EXECUTATA CU AER - asimilat
	20,000
	M

	002
	GC04C1
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHI LA PROBE DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROBERAZA CU AER - asimilat
	2,000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI*
	4,000
	BUC.

	004
	IE06A1 
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES A COND DE GAZE MONTATE,ROBINETE -asimilat
	20,000
	M

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat 
(coș metalic cu H =aprox28 m, sectiune 0,3x0,5 m)
	
	


Observatii : pentru acest loc de consum se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.
25) Pentru locul de consum imobil srada Codrescu, nr 6 -(1 CT murală 100 kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)                                                                     
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	50,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.



Observatii privitoare la curatarea cosurilor de fum: se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curătarii coșului - Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilro, art 85 paragraf (3).


Metode de prestare
· Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând prescriptiile Normelor Tehnice NTPEE – 2018 precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare;
· Intervenţiile operative vor fi asigurate prin personal de specialitate, în timpul programului de lucru (luni – vineri: 700 ÷1600).
· Programul serviciilor de verificare respective revizie tehnica a instalatiilor de utilizare gaze naturale va fi stabilită de comun acord cu administratorii loc de consumelor astfel incit desfasurarea activitatilor curente sa nu fie perturbata.

Pentru fiecare loc de consum, la sfârşitul operaţiilor de verificare/revizie se va întocmi : “Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise asfel : 
· un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale ( OSD – pentru Iasi la DISTRIGAZ;
· un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD.
Costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei va fi inclusă în valoarea tarifelor practicate. 
Gospodărirea deşeurilor generate de serviciile prestate
În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. 
Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.
Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitare temporar în incinta amplasamentului, vor fi predate pe baza de proces verbal achizitorului in vederea evaluarii si valorificării.
Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).

Masuri de prevenire a situatiilor de urgenta 
	Se va avea in vedere ca in timpul prestarii serviciilor sa se mentina  curatenia spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii.
	Personalul care presteaza serviciile are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pentru depozitarea diferitelor materiale.
	Prestatorul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.
	Personalul prestator va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.
	Periodic si dupa prestarea serviciilor se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu.
	Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.
	Pe parcursul prestarii serviciilor prestatorul are responsabilitatea:
               - asigurarii instructajului tuturor muncitorilor din santier; 
               - asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor;
· echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.


Garanţii 
Garanţia pentru serviciile de verificare  este de minim 24 luni de la data recepției.
Garantia pentru armăturile și piesele înlocuite este de minim 24 luni de la data recepției (dacă producătorul nu oferă mai mult).
Durata de prestare a serviciilor  este de  maxim 30 de zile  de la semnarea contractului de ambele părți contractante.
Cerințe minime de calificare
Ofertantul  trebuie să prezinte :
· autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale)
· atestat de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului). 

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).

Modul de prezentare a ofertei 
Propunerea tehnica
Se recomandă operatorilor economici interesați, vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.
Ofertanții pot solicita vizionarea amplasamentului, în vederea culegerii tuturor datelor tehnice și efectuării propriilor măsurători necesare elaborării ofertelor, printr-o solicitare adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor.
Propunerea tehnică va fi redactată conform cerințelor caietului de sarcini și trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime solicitate. Propunerea tehnică va fi întocmită prin însușirea specificațiilor din caietul de sarcini.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. 
Oferta trebuie să conțină propunerea tehnică pentru produsele si serviciile  care fac obiectul documentației de atribuire pentru care se ofertează, în caz contrar aceasta va fi considerată neconformă. 
Orice referire din cuprinsul prezentului  caiet de sarcini, prin care se indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va indica în mod distinct, motivat, care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Lipsa acestor indicații clare și distincte presupune că documentele nu sunt confidențiale. 
Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Propunerea Financiara
Propunerea financiară se va exprima în lei, fără TVA
Preturile din ofertă vor include toate costurile pentru indeplinirea contractului precum și orice alte cheltuieli care vor fi angajate de ofertant în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini, respectiv: 
- prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini (lista cu cantitățile de lucrări); 
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum şi cele legate de aducerea la starea initiala a suprafetelor deteriorate ca urmare a prestarii serviciilor;
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor necesare  conform cerinţelor specificate;
Propunerea financiară va conţine,  pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu serviciile prestate de asociaţi, subcontractanți, dacă este cazul;
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele solicitate.
Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.
Preţul contractului este ferm.

Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
	Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, în condițiile respectării tuturor cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Plați
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
II) în cazul operatorilor economici străini:
Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.
În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:
a)  30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia serviciilor este anterioară datei primirii facturii;
b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilr dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.
În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şisunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate.

Durata contractului 
Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.
În vederea elaborării ofertei, ofertantii pot solicita clarificări - ing. Radu PRUNĂ din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, e-mail:  radu.pruna@uaic.ro.



Director tehnic,
Întocmit,                                         Ing. Dorina PRISECARU 
Ing Radu PRUNĂ
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