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lei fara TVA

	1
	CT Corp A  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	

4
	

1400
	2/3
	11/2/2″ 
	Gaze Naturale (GN)
	Reparatii la 1 corp cazan Erensan 1400 kw – inlocuire 25% din tevile de fum respectind toate procedurile ISCIR in acest scop
Cantitati estimative anexate.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	2
	CT Corp A Juridic  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	2
	469
	3
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala
	
	
	
	
	

	3
	CT Corp A –centrul RAMTECH
	1
	30
	1
	½”
	electric
	
	
	
	
	
	

	4
	CT Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi
	2
	1000
	4
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala
	
	
	
	
	

	
	
	1
	800
	2
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	5
	CT Corp  D  - str.Toma Cozma nr.3, Iasi
	2
	400
	7
	11/4″
	GN
	Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna septembrie 2025
	
	
	
	
	

	6
	Corp  D  - str.Toma Cozma, nr 3,Iasi
	2 boilere incalzire directa, 200 litri
	10
	2
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	7
	CT Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9
	2
	115
	10
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	8
	CT Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif”  
Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi

	1
	270
	1
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	215
	1
	11/4″
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	175
	1
	11/4″
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	125
	1
	11/4″
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	3
	1250
	18/3
	11/2 /2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	1450
	2
	11/2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	10
	CT Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi 
	2
	600
	8/2
	11/4″/2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	11/2
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	1 3/8″
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CT Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu,
nr1, Iasi
	6
	250
	4
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	1″
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PT C12
	
	
	4
	1″
	Agent termic primar din CT C17
	Interventii la distribuitorul din PT in vederea pregatirii pentru panourile solare - luna apr. 2025
	
	
	
	
	

	13
	PT C13
	
	
	4
	1″
	Agent termic primar din CT C17
	Interventii la distribuitorul si reteaua de agent termic din PT in vederea pregatirii pentru panourile solare si in tandem cu modului de la termoficarea municipala - luna apr. 2025
	
	
	
	
	

	14

	CT Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi
	1
	500
	3
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	180
	3
	3/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1/2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	11/2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	15
	CT Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi
	3
	1450
	6
	2″
	GN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	16
	CT Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi
	1
	30
	1
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	17
	CT Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi
	1
	200
	4
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală
	
	
	
	
	

	18
	CT Imobil str.Munteni nr.34
	2
	250
	5
	11/2″
	GN
	Se va oferta tarif  supraveghere nepermanenta in intervalul nov-dec 2025 respectiv ian-mart 2026
	
	
	
	
	

	19
	CT Casa Balmuş aleea Grigore Ghica Voda nr 54
	1
	60
	2
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	20
	CT Imobil str. Lazăr Catargi nr. 56
	1
	60
	1
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	21
	CT Turn Apă B-dul Carol I, nr 11
	2
	35
	2
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	22
	CT Imobil strada Dr.Codrescu nr 6 (Sararie)
	1
	32
	1
	1″
	GN
	
	
	
	
	
	

	23
	CT Liceul Universitatii, strada Iancu Flondor nr 2M
	2
	50
	4
	1″
	GN
	Service lunar pina in luna 06 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii 
	
	
	
	
	

	24
	CT Staţiunea de Cercetare si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”,   Rarău, jud Suceava
	1
	100
	3
	11/4″
	CLU si lemne
	
	
	
	
	
	

	25
	CT Staţiunea de Cercetare si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi
	1
	100
	3
	11/4″
	lemne
	
	
	
	
	
	

	26
	CT Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică  Ezareni,  corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5
	2
	24
	2
	11/4″
	GN
	
	
	
	
	
	

	27
	CT Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie  Marină  „Ion  Borcea” – 
Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea,  jud. Constanţa
	1
	525
	3
	1 1/2"
	GN/CLU
	Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna oct. 2025 si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul oct-dec 2025 si respectiv ian-mar 2026
	
	
	
	
	

	28
	CT Statiunea de Cercetare Stiintifica Practica Studenteasca “Vasile Bacaoanu” strada 9 Mai, Stefanesti, judetul Botosani,
	1
	63,9
	2
	3/4"
	lemne
	Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna ianuarie 2026
	
	
	
	
	

	29
	CT muzeul Universitatii, str Titu Maiorescu nr 22
	1
	100
	2
	3/4"
	GN
	Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna ianuarie 2026
	
	
	
	
	





	F3 - LISTA cu cantitati estimative
inlocuire 25% din tevile de fum respectind toate procedurile ISCIR in acest scop


	
	 

	 
	

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr.
	Capitolul de lucrari
	U.M.
	Cantitatea
	Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	RPSXF01
	Diverse lucrari de instalatii:...golire instalatie apa pentru reparatii completari inlocuiri     
	m
	25.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2
	RPM115151B
	Desfacerea legaturilor electrice de alimentare    
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3
	RPIA10B# [1]
	Demontare cosuri de fum pt.cazane de incalzire avind diam. pana  la 300 - 400 mm   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4
	RPIA52N#
	Demontare cazan din otel, pt. incalzire centrala...asim demontare cazan de la retea - apa si gaz   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5
	RI8A11
	Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente pana la oprirea cazanului.. Asim Demontare usa frontala cazan   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6
	RPGC02XF
	Demontarea robinetelor    
	buc
	4.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	7
	RI8A11
	Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente pana la oprirea cazanului...Asim Demontare spate  cazan   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	8
	RPGA06J1
	Demontarea teava otel constructii montataj, aparent...lung. < 10m avand dn. 168 x 8 mm   
	m
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	9
	RPIA10B1 [1]
	Demontare arzator     
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	10
	RRCB 23
	Verificarea functionarii supapelor de siguranta... Asimilat demontare supapa de sens   
	buc
	2.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	11
	RPGC02XF
	Demontarea robinetelor (cu cep, sertar sau ventil)cu d=4"   
	buc
	4.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	12
	RI8A21
	Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente dupa oprirea cazanului... Asim Dezafectare teava fum (recuperatoare de caldura)   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	13
	SD131408
	Sudura electrica la conducte de joasa si medie presiune...Asim sudura tevi fum la partea frontala a cazanului   
	buc
	130.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	14
	SD131425
	Sudura electrica la conducte de joasa si medie presiune... Asim sudura tevi fum la partea din spate a cazanului   
	buc
	130.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	15
	ATD40XA
	Grunduirea si vopsirea man.a constr.met.si elem.sustin.inst.el.constr.met.din profile clasice,gr.str   
	kg
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	15.L
	   6100034
	Grund miniu  anticoroziv g.351-4 stas 3097-80   
	kg
	1.00
	
	

	16
	RPIA08A1 [1]
	Montare pe pozitie a cazanului   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	17
	IC24C1
	Teava otel instalatie  sud. Long. Ng. neteda. Instalatie  gaze constructii industriale sudura in coloane d=1 1/4 toli     
	m
	600.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	17.L
	   3304859
	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 32(1 1/4) OL  32 1  s 7656   
	m
	600.00
	
	

	18
	RI8A21
	Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente dupa oprirea cazanului... Asim Montare teava fum   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	19
	IA34D1#
	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos Asim Montare arzator   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	20
	RPIA08A1 [2]
	Refacere legaturi instalatie termica   
	buc
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	21
	RCSG08A%
	Refacerea cosurilor de fum ...asim refacere legaturi cos fum   
	m
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	22
	IE01A1
	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie  incalz. centrala... Asim Probe de presiune   
	mp
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	23
	RPIE01B1#
	Proba de presiune hidraulica,pt.detectare defectiuni, cazane de incalz.centr,din otel...asim Probe de functionare   
	mp
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	24
	YB01
	Diferenta pret manopera lei....ASIM  PROIECT ISCIR   
	lei
	1.00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	



