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Nr 2697/18.06.2025
Specificații tehnice
Lucrari de reparații la instalatia electrica din sere

(zona vizitabila si zona colectie plante)
1. ELEMENTE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției:

Scopul achiziției îl reprezintă Lucrari de reparații la instalatia electrica din sere

(zona vizitabila si zona colectie plante) în conformitate cu cerințele legale în vigoare.
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

In acest sens orice ofertă tehnică trebuie să corespundă cel puțin cerințelor minime prevăzute în prezentele specificațiile tehnice.

Obiect principal: Cod clasificare CPV: 45311100-1 Lucrari de cablare electrica


1.3.Amplasamentul obiectivului: 

Gradina Botanica Iasi, Strada Dumbrava Roșie nr. 7-9, Iași, 700487
1.4.Fundamentarea necesități și oportunității execuției lucrărilor de reparații: 

Aceste reparații sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de alimentare cu energie electrica a iluminatului de lucru in obiectivul universității.
2. Descrierea lucrărilor de reparații

Se vor executa lucrări de reparații necesare remedierii defecțiunilor apărute la instalatia de iluminat din 9 spatii acoperite de perete vitrat (sere), conform listei de cantitați de la punctul 2.1.
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Instalatia electrica din sere (zona vizitabila si zona colectie plante) necesita inlocuirea intregului traseu de cabluri si tevi de protectie a cablului din canalul de protectie, a corpurilor de iluminat (minim 2 tuburi neon led, minim 2200 lumeni pe fiecare tub), a prizelor si a intrerupatoarelor. Imaginea de mai sus exemplifica un traseu de cabluri aparent executat dintr-o teava de metal (maxim Ø20), in interiorul carora se afla conductorii electrici, fixata cu elemente de distantiere tot din metal de ramele metalice ale luminatoarelor. In aceasta fotografie se observa ca teava de protectie este atacata de rugina pe intreaga ei lungime necesitand inlocuire deoarece pune in pericol exploatarea instalatiei electrice si a operatorilor care lucreaza in spatiile deservite de aceasta instalatie electrica.

Totodata datorita expunerii la umiditate crescuta permanenta, atat sub forma de vapori cat si sub forma de condens sau stropire accidentala cu apa sau alte substante chimice, dozele de legaturi, izolatia exterioara a conductorilor electrici expusa la acest mediu umed si respectiv metalul de suport (distantiere, conducte) sunt deasemeni deteriorate vizibil in proportie de peste 70%.

Traseele de cabluri aferente instalatiilor de iluminat din cele 9 spatii se vor inlocui pe toata lungimea lor cu trasee de conducta de PVC cu coturi din PVC la 90° si doze de legaturi tot din PVC, toate echipamentele utilizate si respectiv dozele in care se vor realiza legaturi electrice vor fi certificate IP66. Traseul de cablu va fi protejat de tub din PVC (maxim Ø20) si coturi din PVC pe toata lungimea lui. Traseul din canal de cablu va fi pozitionat paralel cu grinzile din fier care sustin luminatoarele sau peretii despartitori la distanta de minim 3cm de acesta, nu se accepta ca tubulatura sau cablul sa atarne pe nici o minima distanta. Tuburile PVC, dozele de legaturi, echipamentele si coturile PVC vor fi conectate etans intre ele astfel incat sa nu permita intrarea vaporilor sau a stropilor langa conductorul sau cablul electric. Corpurile de iluminat montate pe stalpi sau grinzi din metal vor avea asigurat conector marcat cu simbol agreat prin certificare europeana pentru circuit de impamantare. Circuitul de impamantare va fi constituit dintr-un fir special cu izolatie de culoare galben/verde. Cablul din care va fi realizata intreaga alimentare electrica a corpurilor de iluminat va fi cel putin din categoria CYY-F 3x2,5.
Reparațiile se vor executa conform prevederilor normativului - I7/2011 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. cu toate completarile ulterioare.
Ofertantul, persoana juridica, va prezenta minim atestatul de tip B pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV sau echivalent. Personalul care va proiecta si respectiv cel care va efectua reparațiile va/vor fi nominalizat/nominalizati in propunerea tehnica si ofertantul va prezenta in aceeasi propunere tehnica raportul contractual incheiat cu acesta/acestia si respectiv atestatele ce ii permit acestuia sa execute instalatia proiectata.
La finalizarea lucrarilor contractantul va furniza documentatie tehnica a instalatiei as-build semnata de proiectantul avizat si semnata si stampilata de catre contractant in minim 2 exemplare. Documentatia tehnica a instalatiei va include opis, lista de materiale, fise tehnice echipamente si buletine de verificari materiale utilizate, schema monofilara a instalatiei/instalatiilor daca acestea au cel putin un punct de separare intre ele constituit din siguranta electrica.
2.1. Antemasurători
Listele de cantitati de mai jos sunt estimative, recomandam vizitarea obiectivului inainte de ofertare pentru prelevarea de informatii exacte. Orice diferenta de cantitate va fi suportata de contractant daca nu este prevazuta in propunerea tehnica castigatoare in faza de ofertare.

	Nr. Crt.
	Denumire
	U.M.
	Cantitatea

	Zona vizitabila

	1
	corpuri de iluminat led minim IP66
	buc
	39

	2
	doza legaturi din PVC minim IP66
	buc
	43

	3
	Cablu minim CYY-F 3x2.5
	ml
	388

	4
	Intrerupatoare minim IP66
	buc
	4

	5
	prize minim IP66
	buc
	2

	6
	tub PVC minim Ø20
	ml
	330

	7
	coturi PVC 90° acelasi diametru cu tubul PVC
	buc
	18

	Zona colectie plante

	8
	corpuri de iluminat led minim IP66
	buc
	36

	9
	doza legaturi din PVC minim IP66
	buc
	41

	10
	Intrerupatoare minim IP66
	buc
	5

	11
	prize minim IP66
	buc
	2

	12
	Cablu minim CYY-F 3x2.5
	ml
	308

	13
	tub PVC minim Ø20
	ml
	260

	14
	coturi PVC 90° acelasi diametru cu tubul PVC
	buc
	18


2.2. Verificări

Verificarea în timpul executiei si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice se va realiza urmarind in principal prevederile normativului I7-2011 cu toate completarile ulterioare.

Nu se admit abateri de la normativele în vigoare.

3.
TERMENE DE EXECUŢIE

Termenul de execuție a lucrărilor de reparație este de maxim 30 zile calendaristice, după semnarea contractului/comenzii de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Durata contractului este până la îndeplinirea în totalitate a obligaților asumate de părțile contractante.
4.
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Lucrările ce se vor executa sunt descrise și măsurabile conform descrierii de la punctul 2 din prezenta documentație.

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prescripțiile reglementărilor tehnice în vigoare conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata Contractului.
Reglementări tehnice aplicabile:

· Ordin nr. 134/2021 privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;

· C56-85 – Normativ pentru verificarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
· I7-2011 - Normativ pentru proiectarea execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

· NTE 007/08/00 Normativ aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20.03.2008 al preşedintelui ANRE - normativ pentru proiectarea şl executarea reţelelor de cabluri electrice 
5. Garantia de buna executie:

Garantia de buna executie se ma constitui în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achizitie publica de către ambele părți.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achizilie publica. Garanția de buna execuție a contractului este de 10% din pretul contractului, fără TVA. Garanția se va constitui în conformitate cu prevederile legale.

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, prin:

a) virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iaşi (CF: 4701126);

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

— fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

— fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

6. OBLIGAŢII CE REVIN CONTRACTANTULUI
Sa nu introduca persoane straine in zona de lucru.

Sa asigure prezenta proiectnatului si executnatului la prima intlanire de lucru inainte de inceperea lucrarilor.

Sa respecte programul de executie al lucrarilor asa cum va fi el agreat la prima intalnire de lucru.

Sa nu introduca alte materiale decat cele prevazute pentru aceasta lucrare in zona de lucru. In acest sens toate materialele care vor fi folosite pentru aceasta lucrare vor fi avizate de reprezentantul Autoritatii Contractante desemnat pentru aceasta lucrare.
Sa nu prejudicieze Gradina Botanica de bunuri deja existente in spatiile de lucru, sa asigure cu forte proprii suport administatorului acesteia pentru eliberarea spatiului de lucru acolo unde este nevoie pentru a nu deteriora sau strica bunuri apartinand Gradinii Botanice.

Să execute lucrările prevăzute în prezentele specificații tehnice cu respectarea prevederilor normativului I7/2011 şi normativului PE 107/1995 precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația română aplicabile pe durata executării contractului.

Să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații.

Sa respecte regulile de acces in spatiile de lucru impuse de beneficiar (personalul mentionat pe graficul de lucrari nu va plati taxa de acces in Gradina Botanica pe perioada desfasurarii activitatii la care se vor adauga cate o jumatate de ora pentru intrarea respectiv iesirea acestuia din zona de lucru).

Sa asigure materialele si echipamentele astfel incat acestea sa nu constituie un risc pentru vizitatorii Gradinii Botanice. Orice accident rezultat in urma caderii unui material sau echipament ce fac obiectul prezentei lucrari va intra in raspunderea contractantului pe toata perioada lucrarilor si a garantiei.

Sa asigure pe perioada de repaus in activitate materialele si echipamentele in spatii proprii sau intr-o cutie/container/pubela cu incuietoare pe care o poate amplasa intr-un loc din Gradina Botanica cu acordul administratorului acesteia. Toate cheltuielile legate de siguranta materialelor si echipamentelor, inclusiv spatiul de depozitare vor fi asigurate de contractant in absenta unui acord scris cu administratorul Gradinii Botanice care sa stabileasca o alta regula.

Sa furnizeze documentatia as-build care sa corespunda integral lucrarilor executate si echipamentelor si materialelor folosite.

Sa se asigure ca incheie procese verbale de lucrari ascunse pentru toate detaliile unde incheierea acestora e necesara pentru desfasurarea unei etape ulterioare. Acestea vor fi incluse in documentatia tehnica as-build.

Sa se asigure ca ofera detalii de executie pentru prinderi, pozari, elemente de fixare. Nu se accepta gaurirea grinzilor sau stalpilor care constituie suport pentru luminatoare sau pereti despartitori.

Sa execute lucrarile si documentatia as-build cu ersonal calificat conform normativelor si reglementarilor legale din Romania.
7.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate/conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate.

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la capitolul 2 din prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

In cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.
Se recomandă  pentru ofertanți vizitarea amplasamentului. 
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate  costurile legate de:

- execuţia lucrărilor prevăzute la capitolul 2 din prezenta documentație; 

- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare  conform cerinţelor specificate.
Propunerea financiară va conţine,  pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, subcontractanți, dacă este cazul;

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele prevăzute  în anexa la documentația de atribuire.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine două zecimale. 
9.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.
10. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Garanția serviciilor este de min 24 luni calendaristice dacă producătorul nu da mai mult, de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

In perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.






Director tehnic,






Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

Ing. Petru-Adrian Istrimschi 
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