Nr. 299 /11.02.2026

SPECIFICATII TEHNICE

“SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI  si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași”

INFORMAȚII GENERALE

  - Denumirea serviciilor : SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA ANUALA ŞI INTRETINERE/REVIZII PERIODICE  LA ASCENSOARE, PLATFORME INCLINATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI  si MOTOSTIVUITOR, DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași

  - Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii

1.6 Codul de clasificare CPV: 50750000 -7   Servicii de întreţinere a ascensoarelor;

Glosar de termeni

întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea unui ascensor în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripții tehnic;

rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitiaautoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie (piese de schimb);

verificare tehnică - totalitatea examinărilor și/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentației tehnice aplicabile unui ascensor și prevederilor prescripțiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care ascensorul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.

STANDARDE DE REFERINȚĂ

- Prescripţia tehnică PT R 1-2010 MAŞINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special);

-Prescripţia tehnică PT R 2-2010 ASCENSOARE ELECTRICE ŞI HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE ŞI MĂRFURI SAU DE MĂRFURI CU COMANDĂ INTERIOARĂ.

- Obiectul contractului de servicii :

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în:

- verificare tehnica anuală,

- intretinere/revizii periodică(lunar)

- interventii la cerere

pentru la ascensoarele, platformele inclinate și motostivuitorul  din dotarea Universitatii „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași”.

Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR PT R2/2010, în vederea efectuării lucrărilor de întreținere, revizie și reparare a ascensoarelor.

Denumirea, localizarea și caracteristicile tehnice ale instalatiilor de ridicat pentru care se vor presta serviciile, sunt cele enumerate in tabelul 1.

Tabelul 1

| Nr crt. | Imobil | Echipament | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp A B-dul Carol I, nr 11, Iasi | Ascensor 500 daN - 5 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 ascensor 1 platforma 1 motostivuitor 1 translator-stivuitor |
|  |  | Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN |  |
|  |  | Motostivuitor MD 3,5T |  |
|  |  | Translator-stivuitor actionat manual 1,5 T |  |
| 2 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp B B-dul Carol I, nr 22, Iasi | Ascensor 600 daN - 4 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 2 ascensoare 1 platforma |
|  |  | Ascensor 450 daN - 3staţii |  |
|  |  | Platformă transport persoane pe plan înclinat 300 daN |  |
| 3 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp C str.General Berthelot, nr 16 | Ascensor 630daN - 8 staţii – | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 2 ascensoare |
|  |  | Ascensor 630daN - 8 staţii - |  |
| 4 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Corp E str.Pacurari,nr 9 | Ascensor 630 daN - 4 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 ascensor |
| 5 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza imobil „Turn Apă” B-dul Carol I, nr 11, Iasi | Ascensor 450 daN - 3 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 2 ascensoare |
|  |  | Ascensor 100 daN - 3 staţii |  |
| 6 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza corp Rstr. Alexandru Lapusneanu, nr 28 – aripa Independentei | Ascensor 630 daN - 7 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 ascensor |
| 7 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza corp Rstr. Alexandru Lapusneanu, nr 28 – aripa Lapusneanu | Ascensor 480 daN - 7 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 ascensor |
| 8 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza - cantina Titu Maiorescu B-dul Carol I, nr 11, Iasi | Ascensor 100 daN - 3 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 3 ascensoare |
|  |  | Ascensor 100 daN - 3 staţii |  |
|  |  | Ascensor 100 daN - 2 staţii |  |
| 9 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 17 str. Codrescu, nr 2 | Ascensor 500 daN - 6 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara |
| 10 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin C 5 B-dul Carol I, nr 17, Iasi | Ascensor 480 daN - 6 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara - ascensoare Reparatie ascensor cu numar fabricatie OV99216523/2012 |
|  |  | Ascensor 480 daN - 6 staţii |  |
| 11 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Buna Vestire str. Closca nr 9 | Ascensor persoane 535daN - 5 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 ascensor 1 platforma |
|  |  | Platformă transport persoane plan înclinat 300 daN |  |
| 12 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza cămin Akademos str. Pacurari, nr 9 | Platformă transport persoane 300daN | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 2 platforme |
| 13 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza Observatorul Astronomic, Aleea Mihail Sadoveanu, nr 5-7 | Platformă transport persoane 300daN | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 platforma |
| 14 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza Corp D | Platformă transport persoane 300daN | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 platforma |
| 15 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza Gradina Botanica | Platformă transport persoane 300daN | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 1 platforma |
| 16 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza corp O B-dul Carol I, nr 26, Iasi | Ascensor persoane 400daN–3 staţii | Verificare tehnica anuala + intretinere lunara 3 ascensoare |
|  |  | Ascensor persoane 800daN–2 staţii |  |
|  |  | Ascensor persoane 400daN–3 staţii |  |

# II. Caracteristicile tehnice ASCENSOARE:

1. - Corp A - ascensor persoane 500 daN

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 500 kg (500 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 5

-  numărul acceselor 5

2.1 - Corp B - ascensor persoane 600 daN

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (600 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor4

-  numărul acceselor 4

2.2 - Corp B - ascensor persoane 450 daN

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 450 kg (600 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor4

-  numărul acceselor 4

3. - Corp C ascensor 630 daN - 8 staţii (2 bucăți)

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (630 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 6

-  numărul acceselor 6

4. - Corp E ascensor 630daN - 4staţii

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 8 persoane 600 kg (630 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor4

-  numărul acceselor 4

5.1 - Corp O ascensor 400daN - 3staţii

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 4 persoane 400 kg

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor3

-  numărul acceselor 3

5.2. - Corp O ascensor 400daN - 2staţii

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 4 persoane 400 kg

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor2

-  numărul acceselor 2

5.2. - Corp O ascensor 800daN - 3staţii

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 10 persoane 800 kg

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor3

-  numărul acceselor 3

# 6. - Cantina „Titu Maiorescu” ascensor marfa 100 daN (3 bucati)

- ascensor pentru materiale

- viteza cabinei 0,35 m/s

- numărul staţiilor 3

- numărul acceselor 3

# 7. - Cămin C 17 ascensor persoane500 daN

- ascensor pentru persoane

- sarcina utila 6 persoane 500 kg

- viteza cabinei 1m/s

- numărul staţiilor 6

- numărul acceselor 6

8.1. - Corp R Ascensor persoane 480 daN (tronson str. Lapusneanu)

- ascensor pentru persoane

- sarcina utila 6 persoane 480 kg (4800 daN)

- viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 7

-  numărul acceselor 7

8.2. -Corp R ascensor persoane 630 daN (tronson str. Independentei)

- ascensor pentru persoane

- sarcina utila 8 persoane 630 kg (630 daN)

- viteza cabinei 1 m/s

- numărul staţiilor 7

- numărul acceselor 7

# 9.1. - Imobil Turn Apă ascensor persoane 450 daN

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 450 kg (450 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 5

-  numărul acceselor 5

# 9.2. - Imobil Turn Apă ascensor marfă 100 daN

- ascensor pentru materiale

- viteza cabinei 0,35 m/s

- numărul staţiilor 3

- numărul acceselor 3

10. - Cămin C5 ascensor persoane 480 daN (2 bucăți)

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 6 persoane 480 kg (480 daN)

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 6

-  numărul acceselor 6

# 11. - Cămin Buna Vestire ascensor persoane 535 daN - 5 staţii

-  ascensor pentru persoane

-  sarcina utila 7persoane -535 kg

-  viteza cabinei 1 m/s

-  numărul staţiilor 4

-  numărul acceselor 5

# 12.1 - Cămin Akademos Platformă transport persoane 300 daN

# 12.2. - Cămin Akademos Platformă transport persoane 225 daN

# 13. - Corp A Platformă transport persoane 300 daN

# 14. - Corp B. Platformă transport persoane nat 300 daN

# 15. - Cămin Buna Vestire Platformă transport persoane 250 daN

# 16. - Corp D Platformă transport persoane 250 daN

# 17. - Observatorul astronomic Platformă transport persoane 225 daN.

# 18. - Gradina Botanica Platformă transport persoane 315 daN

19. - Corp A Motostivuitor MD 3,5

20. - Corp A Translator-stivuitor actionat manual 1,5T

SECTIUNEA  I

VERIFICĂRI TEHNICE ANUALE

ASCENSOARE

Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT R2/2010 (Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează periodic, conform instrucţiunilor date de montator în documentaţia tehnică a ascensoarelor cu marcaj de conformitate sau cel puţin de două ori pe lună pentru ascensoarele fără marcaj de conformitate

Prin acestea se urmăreşte:

- asigurarea elementelor de securitate

- realizarea parametrilor nominali de funcţionare ( electrici şi mecanici )

- autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare

- intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţialeinstalaţie, etc.).

Verificarile tehnice anuale și reparaţiile constau în examinarea generală a instalaţiilor de ridicat şi remedierea deficientelor constatate şi rămase nerezolvate. Cu aceasta ocazie se vor efectua cel puţin următoarele operaţii:

RpAE01C		-  Lucrări pregătitoare

RpAA04C		-  Demontat troliu

RpAA12C		-  Reglat, revizuit frână troliu

RpAA05C		-  Remontat troliu

RpAA18A		-  Revizuit, reglat limitator de viteză

RpAA21A		-  Demontat cablu oţel limitator de viteză

RpAA22A		-  Montat cablu oţel limitator de viteză

RpAA29C		-  Revizuit, curăţat glisiere

RpAA35B		-  Revizuit jug cabină

RpAA38B		-  Revizuit patină jug cabină

RpAA42C		-  Echilibrat contragreutate, cablu

RpAA54C		-  Reglat, verificat uşi acces puţ

RpAB21B		-  Verificat panou comandă

RpAC01B		-  Revizuit dispozitiv deschidere frână

RpAC12C		-  Verificat, revăzut cutia de comanda exterioară

RpAC21A		-  Revizuit, reglat traductori

RpAD04B		-  Revizuit dispozitiv blocare uşi de acces la puţ

RpAE03C		-  Verificarea lucrărilor, probe

- spălarea lagărelor şi schimbarea uleiului unde este cazul;

- spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt unde este cazul;

- verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;

- demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionarii acestora;

- demontarea roţii de conducere, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.

Efectuarea lucrărilor de verificare tehnica anuala si întreţinere/revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere a ascensorului.

Cămin C5 ascensor persoane 480 daN

În cadrul reviziei tehnice anuale pentru ascensorul cu numarul de fabricatie OV99216523/2012 producator IGV ASCENSORI Italia,  din Caminul C5 se va înlocui echipamentul electric de comandă, cu un echipament compatibil.

KIT-ul electric cuprinde: panoul de comandă cu VVVF complet echipat, cutie revizie cabină complet echipată, cutie de revizie fundătura puțului, cutie comandă cabină complet echipată, cutii de comandă exterioare complet echipate, cablu electric flexibil de conexiune, traductori.

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIAZBILITATI

Toate lucrările din reviziei tehnice anuale sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (Platforme autoridicătoare ), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului

Prin aceste servicii se urmăreşte:

- asigurarea elementelor de securitate

- realizarea parametrilor nominali de funcţionare (electrici şi mecanici)

- autorizarea instalaţiilor de ridicat  la expirarea autorizării de funcționare

- intervenţii pentru remedieri defecţiuni la solicitarea deţinătorului (manipulări incorecte instalaţie, întreruperi accidentale alimentare electrică, distrugeri parţiale instalaţie, etc.).

# Observatii :

# În cadrul reviziei tehnice anuale se vor înlocui acumulatorii telecomenzilor.

MOTOSTIVUITOR MD 3,5

Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (stivuitoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului.

Revizia tehnica anuala se va face prin executarea minim a următoarelor operaţii:

- Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;

- Controlul sistemului de frânare şi de direcţie, lumini si avertizor sonor;

- Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;

- Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;

- Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;

- Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de

cursă, supape de siguranţă);

- Verificarea furcilor, săniei şi a catargului;

- Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă,

supape de siguranţa);

- Verificarea bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a

ghidajului pistonului;

- Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire

şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;

- Verificarea instalaţiei electrice

- Schimbarea uleiului motor şi a filtrelor (aer si ulei)

TRANSLATOR-STIVUITOR ACTIONAT MANUAL 1,5T

Toate lucrările de întreţinere periodică sunt obligatorii şi se vor efectua în conformitate cu prescripţiile PT Rl/2010 (stivuitoare), colecţia I.S.C.I.R şi normele de întreţinere şi service elaborate de producători.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizie se consemneazǎ de către personalul de întreţinere şi revizie al persoanei juridice autorizate în registrul de supraveghere al echipamentului

Revizia tehnica anuala se va face prin executarea minim a următoarelor operaţii:

- curătarea masinii de ridicat;

- verificarea stării de uzură a lagărelor si a bunei functionări a sistemului de ungere;

- ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixării acestora;

- verificarea functionării componentelor de securitate si reglarea acestora;

- verificarea functionării mecanismelor masinii de ridicat;

- verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;

- strângerea si verificarea elementelor de îmbinare si a articulatiilor;

- verificarea fixării tampoanelor si a opritoarelor;

- verificarea functionării si etanseitătii circuitelor hidraulice si pneumatice

SECTIUNEA II

SERVICII DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ LUNARĂ

ASCENSOARE

La serviciile de întreţinere lunare se execută următoarele operaţii:

- curăţarea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şipuţului;

- completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;

- verificarea stării de uzura a lagărelor şi a bunei funcţionari a sistemelor de ungere;

- umplerea cu unsoare consistenta a ungătoarelor şi verificarea gresării;

- verificarea îmbinărilor mecanice cu şuruburi de la troliu;

- stabilirea gradului de uzura al saboţilor frânei, verificarea funcţionarii frânei şi reglarea acesteia;

- verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

- verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

- stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tracţiune a cabinei şicontragreutăţii, al cablului limitatorului de viteză;

- ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei, etc.);

- verificarea funcţionarii normale a sistemului electric de forţa, comanda şi semnalizare;

- verificarea siguranţelor fuzibile;

- verificarea funcţionarii componentelor de securitate în condiţiile stabilite de producător;

- verificarea si reglarea sistemului de demaraj;

- verificarea si reglarea opririi cabinei în staţii;

- verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiuneşi egalizarea acestora;

- verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei şicontragreutăţii;

- ungerea glisierelor cabinei şicontragreutăţii;

- verificarea sistemului de semnalizare optica şi acustica;

- verificarea funcţionarii normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii;

- verificarea instrucţiunilor de exploatare şi a plăcutelor indicatoarele sarcinilor nominale în cabina şi pe uşile de acces la puţ;

- consemnarea tuturor defecţiunile constatate, a celor remediate, şi dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului;

- Prestatorul va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, oride câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.

PLATFORME DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR

La serviciile de întreţinere lunară se execută următoarele operaţii:

- verificarea îmbinărilor demontabile;

- inspecţia vizuală a îmbinărilor sudate-măsuri reparatorii;

- verificarea fixării sistemului portant de ghidare-strângere, ajustare;

- verificarea poziţieişi geometriei sistemului de glisare şi al platformei-reglare;

- verificarea funcţionării normale a sistemului electric de control, comandă şi semnalizare;

- verificarea sistemelor de siguranţă-reglaj:

- braţe de protecţie perimetru;

- rampe de încărcare şiprotecţie;

- placa sensibilă sub platformă;

- placa sensibilă sub vehicul;

- buton de STOP.

- verificarea funcţionării platformei - reglaj;

- verificarea şi reglarea opririi platformei în staţii-ajustare;

- înlocuirea instrucţiunilor deteriorate, afişate pe unitate, privind exploatarea platformei (inscripţii de identificare, inscripţia sarcina nominală, inscripţii de atenţionare);

- se va inspecta starea tehnică a platformei şi se vor consemna în caietul de evidenţă constatările;

- în cazul neregulilor tehnice se vor face înştiinţărişi recomandări, în scriscătre achizitor.

# Prestatorul  va interveni pentru remedierea defectelor accidentale apărute în funcționarea instalațiilor de ridicat, ori de câte ori apar, în baza serviciul lunar ofertat.

MOTOSTIVUITOR   MD 3,5

La serviciile de întreţinere lunară se execută următoarele operaţii:

- Controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;

- Control lumini si avertizor sonor;

- Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;

- Ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;

- Verificarea funcţionării emiţătorilor de cursă şi supapelor de siguranţă;

- Verificarea funcţionării sistemului de ridicare (lanţuri, cilindri hidraulici, limitatori de

cursă, supape de siguranţă);

- Verificarea furcilor, sănieişi a catargului;

- Reglarea sistemului de ridicare (lanţuri, curse cilindrii hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranţa);

- Verificarea bolţurilor de fixare de la cilindrii de ridicare, a şuruburilor de prindere a ghidajului pistonului;

- Strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire  şi de control, piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;

TRANSLATOR-STIVUITOR ACTIONAT MANUAL 1,5T

La serviciile de întreţinere lunară se execută următoarele operaţii, care vor fi menţionate în contractul de întreţinere a instalației de ridicat

- verificarea stării de uzură a lagărelor si a bunei functionări a sistemului de ungere;

- ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;

- verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixării acestora;

- verificarea functionării componentelor de securitate si reglarea acestora;

- verificarea functionării mecanismelor masinii de ridicat;

- verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;

- strângerea si verificarea elementelor de îmbinare si a articulatiilor;

- verificarea fixării tampoanelor si a opritoarelor;

- verificarea functionării si etanseitătii circuitelor hidraulice si pneumatice

SECȚIUNEA III

INTERVENȚII LA CERERE

La solicitarea Achizitorului, transmisă prin telefon sau e-mail, Prestatorul se obligă să deplaseze specialişti pentru intervenţii şi constatarea defecţiunilor în maxim 60 de minute, în condiţii normale de trafic şi meteo (PT R2/2010 art.Art. 114 alin d).

# Observații :

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie-dec 2026) cu posibilitatea de prelungire prin act aditional 3 luni (ian.-mart.2027) pentru întreținere/revizie periodica, iar perioada de efectuare a verificarilor tehnice anuale la instalațiile de ridicat (ascensoare si motostivuitor) este de 30 de zile de la data semnării contractului.

În cazul în care în cadrul verificarii tehnice anuale sau în timpul întreţinerii/reviziei periodice este necesară şi înlocuirea unor component constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Piesele defecte găsite în timpul verificarii tehnice anuale sau întimpul întreţinerii/reviziei periodice sau în timpul interventiilor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi a notelor de comandă din partea achizitorului.

Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de constatare şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.

Piesele de schimb utilizate trebuie sa fie noi, originale sau compatibile.

Observații generale :

- În luna în care se execută verificarea tehnica anuală nu se execută și intretinerea periodică lunară;

- Perioada de prestare a serviciilor de verificare tehnică anuală este de 30 de zile de la data semnării contractului.

GESTIONAREA DESEURILOR

Uleiul uzat si acumulatorii se predau la operatori autorizati in reciclarea acestor categorii de deseuri.

Deşeurile inerte (cablurile de tractiune înlocuite, piese inlocuite, etc) se vor transporta în locurile indicate de reprezentatul achizitorului, pe cheltuiala executantului.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE

Piesele de schimb şi subansamblele folosite trebuie să fie omologate CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare.

Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şi securităţii angajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor.

TRANSPORT

Piesele şi subansamblele, aparatele de masura si control  folosite vor fi transportate la locul de utilizare de catre prestator. În cazul în care este necesar ca să fie duse la sediul prestatorului pentru reparare, transportul acestora se va face pe cheltuiala prestatorului.

# CERINŢE PERSONAL

Serviciile vor trebui să fie unele de cea mai înaltă calitate.

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie.

Pe baza acestor specificatii tehnice prestatorul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat şi experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului.

Prestatorul se va asigura şi va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.

Experţii trebuie să aibă competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi :

- copie conform cu originalul dupa autorizatia RVTA – Responsabil cu verificarea tehnica la ascensoare, instalații de ridicat

- copie conform cu originalul dupa autorizatia RSL - Responsabil cu Supravegherea Lucrarilor la instalații de ridicat

- copie conform cu originalul dupa autorizatia pentru personalul care va participa la operaţiunile de revizie și intretinere (ascensoare, platforme autoridicatoare, ridicatoare și translatoare – stivuitoare)

# CERINTE CALIFICARE

# În baza prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil si Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative, prestatorul trebuie să facă dovada că :

- este atestat pentru operatii de revizie si intretinere conform urmatoarelor prescripții tehnice ISCIR PT R 1-2010 respectiv PT R 2-2010

# are sediul/punct de lucru în Municipiul Iasi;

- dispune de dispecerat propriu cu functionare permanenta pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure salvarea persoanelor blocate în cabină;

GARANȚII

Calitatea serviciilor va fi confirmată prin certificate de garanţie :

- Valabil un an de zile de la receptia serviciilor, pentru verificarea tehnica anuală;

- Valabil o lună de zile de la receptia serviciilor, pentru intretinerea/revizia periodica;

- Garanţia pentru manopera de reparatie va fi de minim 6 luni

- Pentru subansamblele şi piesele folosite, prestatorul va acorda o garanţie cel puţin egală cu cea acordata de producător dar nu mai mică 6 luni pentru aparatura reparată şi 1 an pentru cea nouă.

# CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia serviciilor de revizii tehnice se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

Se vor respecta în timpul execuţiei lucrărilor, normele de protecţie a muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie - decembrie 2026), astfel :

-perioada de efectuare a reviziilor tehnice anuale la instalațiile sub presiune pct. III. este de 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului.

-perioada de întreținere lunară este de 8 luni (mai - decembrie 2026) cu posibilitatea prelungirii prin act aditional 3 luni (ian-mart.2027)

Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de lucrări.

Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.

OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ

Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice.

- Oferta tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante.

Se recomandă ca oferta tehnică să cuprindă:

- descrierea serviciilor ce se vor executa

- garanţia acordată serviciilor

- garanţia pentru piesele utilizate

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

Oferta financiară trebuie să cuprindă minim următoarele informații

- prețul pentru verificarile tehnice anuale

- pretul pentru serviciile de întreținere periodica lunara, care trebuie sa fie mentinut pe toata durata contractului (8 luni in anul 2026 + 3 luni in anul 2027)

Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei (pretul pentru serviciile de  verificari tehnice anuale + pretul pentru serviciile de  întreținere periodica lunara în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificațiile) unde :

- pretul pentru serviciile de verificari tehnice anuale reprezinta suma dintre pretul serviciile de verificari tehnice anuale pentru fiecare ascensor/platforma (inclusiv pentru piesele/consumabilele cerute a fi schimbate)

- pretul pentru serviciile de  întreținere periodica lunara reprezinta suma dintre pretul pentru verificarea periodică lunara  pentru fiecare ascensor/platforma  x  8 luni.

PLAȚI

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

II) în cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:

a)  30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia lucrarilor este anterioară datei primirii facturii;

b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei lucrarilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate

Director tehnic,

Ing. Dorina Prisecaru

Întocmit

Ing. Petru Nistor