Nr394/23.02.2026

CAIET DE SARCINI

Servicii de verificare tehnică periodică anuală, întreținere periodică lunară, verificări metrologice supape de siguranţă, servicii de asigurarea supravegherii centralelor termice cu personal specializat (fochist clasa C) și interventii operative la cererea achizitorului la centralele termice din dotarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

INFORMAȚII GENERALE

1.1 Denumirea serviciilor : Servicii de verificare tehnică periodică (anuală), întreținere periodică (lunară), verificari tehnice în utilizare, verificări metrologice supape de siguranţă, servicii de asigurarea supravegherii centralelor termice cu personal specializat (fochist clasa C) si siinterventii operative la cererea achizitoului la centralelesi la armaturile de reglare si de închidere, din cadrul  Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

  - Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii

1.6 Codul de clasificare CPV: 50720000-8 Servicii de reparare şiîntreţinere a încălzirii centrale

Glosar de termeni

- armătura brută a cazanului - dispozitiv care nu se află sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării deservirii si functionării normale a focarului si a canalelor de gaze (grătar, usă de vizitare, gură de observare, clapetă de explozie si altele asemenea);  armătura fină a cazanului - dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării functionării normale a cazanului, ca de exemplu supapă de sigurantă, indicator de nivel, organ de închidere și reglare, aparate de măsurare, control și protecție și altele asemenea;

- cazan de apă caldă - instalația care produce apă caldă la o temperatura de cel mult 110ºC, si care este utilizata în afara acestei instalații în circuit închis, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinți rezultate dintr-un proces tehnologic;

- CT – centrala termica

- instalație de automatizare (monitorizare și comandă) - ansamblul elementelor de tipul: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor si semnalelor, organe de execuție, aparate de măsurare, afișare și înregistrare a parametrilor funcționali și altele asemenea cu ajutorul cărora se realizează conducerea, supravegherea și protecția cazanului în regim automat sau semiautomat;

- întreținere - totalitatea operațiilor prin care se asigură menținerea unui aparat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

- repunerea în functiune - actiunea care are loc în momentul primei utilizari a unui cazan, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei intervenii de întretinere a acestuia, conform prezentei prescripii tehnice;

- rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie (piese de schimb);

- PT – punct termic

- RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabiltehnic cu sudura

- sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalațiile pentru depozitare, preparare și alimentare cu combustibil, asigurarea aerului necesar combustiei, arzătorul/arzătoarele, evacuare gaze arse precum și toate componentele de control și supraveghere

- verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfășurată periodic conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

- Obiectul contractului de servicii :

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în :

- servicii de verificare tehnică periodică (anuală);

- servicii de reparatii cazane de apa calda;

- servicii de verificări metrologice supape de siguranţă;

- servicii de întreținere periodică (lunar);

- servicii interventii operative pentru urgente (avarii) la armaturile de reglare si de inchidere gaze naturale de la cazanale de apa calda care utilizeazaacest tip de combustibil;

- servicii de asigurarea supravegherii centralelor termice cu personal specializat (fochist clasa C).

Sectiunea A

SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA (ANUALA), VERIFICARI TEHNICE PERIODICE (LUNAR),VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE ŞI VERIFICĂRI  METROLOGICE SUPAPE DE SIGURANŢĂ LA CENTRALELE TERMICE, REPARATII CAZANE DE APA CALDA

Denumirea, localizarea și dotarea cu echipamente a centralelor termice pentru care se vor presta servicii de verificări metrologice supape de siguranţă, verificare tehnica periodica (anuala), verificare tehnica periodica (lunară), şiinterventii operative pentru urgente (avarii) la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale, sunt date in tabelul nr.1, anexa la prezentul Caiet de Sarcini.

- Servicii de verificare tehnică periodică anuală :

Serviciile  au ca scop:

- menţinerea/realizarea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) printr-o verificare tehnică periodica anuală a cazanelor de apa calda, arzatoarelor si elementelor de siguranta si automatizare;

- verificare tehnică periodica anuală și reparaţiile (daca este cazul) constau în examinarea generală tehnică funcțională a instalaţiilor sub presiune din tabelul 1 şi aducerea lor la parametri tehnico-funcționali prevăzuți în documentațiile  tehnice, inclusiv verificarea metrologică a supapelor de siguranţă.

Se vor efectua cel puţin următoarele operaţii care vor fi menţionate în oferte și în contractul de prestări  servicii de întreţinere a centralelor termice :

Cazane de apă caldă:

- Deconectarea energiei electrice şi a gazului metan prin scoaterea siguranţelor din tabloului electric a cazanului şi închiderea robinetului cu sferă şi a canelelor de pe conductele de alimentare cu gaz (purjarea gazului rămas pe rampă).

- Vizualizarea componentelor aferente cu scopul depistării eventualelor defecţiuni mecanice şi electrice inclusiv a legăturii la împământare

- Demontarea conductei de legătură între rampa de gaz şi arzător, verificare de etanșeitate în filetări gaz și suduri, înlocuirea filtrelor de gaz de la rampa de gaz.

- Deschiderea porţii frontale a cazanului.

- Examinarea vizuală a camerei de ardere.

- Înlocuirea materialului izolator refractar deteriorat.

- Înlăturarea reziduurilor rezultate din camera de ardere.

- Remontarea porţii cazanului şi a conductei de gaz între rampă şi intrarea în arzător.

- Reparatii sau inlocuiri tuburi de flacara inclusiv spalarea chimica a cazanelor, (conform PT C9-2010) pe baza unei documentatii preliminare de reparatie intocmita de firme autorizate ISCIR in acestsens si VTU dupa reparatie.

Pentru reparatii se vor respecta prevederile art 120-130 din PT C9-2010.

Ofertantul va atasa lista procedurilor de sudare aprobate, folosite în executia îmbinarilor sudate si specificatiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataseaza fisele de aprobare (WPQR), în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, încopie.

Arzătoare:

Deconectarea  capacului superior în vederea examinarii.

- Examinarea componentelor arzătorului, verificarea cotelor de reglaj ale capului de ardere.

- Demontarea şicurăţirea componentelor (electrozi aprindere, ionizare, disc deflector, vana gaz).

- Verificarea stării ansamblului: motor – ventilator – priză aspiraţie aer.

- Curăţarea paletelor ventilatorului şi a stării cuplajelor elastice.

- Demontarea şi verificarea funcțională a motorului electric.

- Verificarea transformatorului de aprindere şi  a electrodului de sesizare prezenta flacara (sau fotocelula).

- Verificarea şi reglarea  presostatului de aer şi a servomotorului de aer.

- Verificarea legăturilor în cutia de borne a motorului electric, a ventilatorului şi în cutia de borne a arzătorului.

Tablouri comandă cazane:

- Verificarea componentelor şi a conexiunilor inclusiv a legăturii la împământare.

- Verificarea reglajelor în vederea programării temperaturii şi a intercondiţionărilor.

- Verificarea termometrelor şi termostatelor după caz.

- Verificarea parametrilor  de reglaj (temperatură, presiune – aer, apă) şi a sondelor din punct de vedere functional

- Verificarea  automatului de control al arderii, static şi dinamic

Pompele de circulaţie agent termic:

- Verificarea pompelor în functionare;

- Verificarea conexiunilor în cutia de  borne şi tablou;

- Verificarea calibrării corecte a siguranţelor.

Sistem de expansiune:

- Verificarea stării pernei de aer la vasele de expansiune închise.

Probe şi reglaje la cazanele de apa caldă:

- Măsurare temperatură gaze arse, agent termic.

- Reglare amestec aer gaz şi analizarea componentelor arderii.

- Verificarea funcţionării corecte a tuturor componentelor centralei termice prin probe de lucru.

Verificare (calibrare) supape de siguranţă la cazane apă caldă şi vase expansiune/hidrofor şi emiterea de buletine metrologice recunoscute la ISCIR valabile un an de zile (numărul de supape de siguranță este specificat la fiecare centrala termică în parte (vase de expansiune/hidrofor).

Perioada de efectuare a reviziilor tehnice anuale si a serviciilor de verificare (calibrare) supape  de siguranţăeste de 30 de zile de la data semnării contractului cu exceptiile urmatoare :

- CT Casa Pavel  - revizia tehnica anuala se va presta presta in luna decembrie 2026;

- CT Muzeul Universitatii - revizia tehnica anuala se va presta presta in luna decembrie 2026;

- CT Centrul Ramtech - revizia tehnica anuala se va presta presta in luna decembrie 2026;

- CT ă Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Ezareni Ezareni - revizia tehnica anuala se va presta presta in luna decembrie 2026;

- CT Statiunea de Cercetare Stiintifica Practica Studenteasca “Vasile Bacaoanu”, Stefanesti, judetul Botosani, revizia tehnica anuala se va presta presta in luna decembrie 2026;

- CTStaţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie  Marină "Prof. dr. IoanBorcea"  Agigea serviciile de verificare tehnică anuală si intretinerea  periodică lunara se vor presta începând cu luna octombrie 2026.

IMPORTANT!

Pentru centralele termice mentionate mai jos in cadrul reviziei anuale se va avea in vedere si curatarea cosurilor de fum de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului)

- Centrala termică Staţiunea de Cercetare si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”, Rarău inclusiv curatare cos de fum

- Centrala termică Centrul de Cercetări Geografice și Monitorizarea Calității Mediului Madârjac inclusiv curatare cos de fum

##### Servicii de intretinere periodică lunară la centrale termice

Serviciile  au ca scop menţinerea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) si se vor verificaurmatoarele aspecte :

- functionarea armăturilor de siguranță si control, precum si a instalației de automatizare;

- verificarea valabilității autorizațiilor deținute și cunoașterea instrucțiunilor de utilizare/exploatare a cazanului de către personalul de deservire;

- respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură și altele asemenea);

- starea părților vizibile și accesibile ale cazanului, precum și a instalațiilor auxiliare;

- starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire;

- existența instrucțiunilor de utilizare/exploatare în sala cazanelor;

- existența registrului de supraveghere, precum și modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta.

Perioada de prestare a serviciilor de intretinere periodica lunară este de 8 luni (mai-decembrie 2026) - cu observatiile aferente - și se poate prelungi prin act aditional la contract  pentru maxim 3 luni (ianuarie- martie 2027).

Exceptie fac urmatoarele centrale termice unde perioada de prestare a serviciilor de intretinere periodica lunară este tot de 8 luni dar in perioada (aprilie -noimbrie 2026), și se poate prelungi prin act aditional la contract  pentru maxim 3 luni (ianuarie- martie 2027).

Prestatorul va trebui sa asigure si servicii de reparatii, verificări și măsurători la cazanele de apă caldă, vase sub presiune in regim hidrofor și vase expansiune, emiterea documentelor suport pentru prelungirea autorizării de funcționare ISCIR la data scadenței înscrise în fișele acestora (inclusiv pentru cele care se re-autorizeaza intern) si transmiterea documentelor la CNCIR.

Serviciile de verificări tehnice periodice vor fi prestate in prezenta șefului formatiei fochisti sau a persoanei desemnate de acesta ca inlocuitor si a operatorului RSVTI al Universității.

- Intervenţii operative la sesizarea unei avarii

In cazul sesizarii unei avarii din partea achizitorului, prestatorul trebuie să asigure intervenţii operative prin personalul de specialitate în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷2100 şi sâmbăta 800 ÷1400);

Timpul de răspuns la sesizarea unei avarii este de maxim două ore pe raza municipiului Iași și maxim 24 ore în afara municipiului Iași, de la solicitarea de către achizitor prin orice formă (telefonică sau scrisă inclusiv fax, email)  a defecţiunii respective.

In urma intervenţiei prestatorul va face diagnosticarea echipamentului defect inclusiv la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale, va întocmi un deviz antecalcul de reparaţie şi îl va trimite achizitorului, în termen de 24 ore de la intervenţie, pentru verificare, aprobare şi emiterea comenzii pentru reparaţie.

În cazul în care în cadrul reparaţiei este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere.

Piesele defecte găsite în timpul verificarii tehnice periodice anuale sau în timpul interventiilor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi notelor de comandă din partea achizitorului, in limita rezervei de implementare bugetate.

Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor, fără a se include manoperă suplimentară.

Piesele de schimb oferite de prestator trebuie sa fie noi,originale sau compatibile.

Verificarea calităţii serviciilor prestate se va face în prezenţa beneficiarului prin probe de funcţionare a echipamentului.

Observatii :

- după realizarea interventiei tehnicianul de service va consemna in registrul de tura natura interventiilor facute si eventualele piese inlocuite.

Perioada de prestare a serviciilor de interventii la cererea achizitorului este de 8 luni cu perioadele prezentate in cadrul sectiunii  - Servicii de intretinere periodică lunară la centrale termice

Sectiunea B

SERVICII DE ASIGURARE SUPRAVEGHERE CENTRALE TERMICE CU PERSONAL SPECIALIZAT (FOCHIST CLASA C)

Locatia in care se vor presta serviciile de asigurare supraveghere nepermanenta centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C)   este centrala termica ce deserveste imobilul situat pe strada Munteni nr. 34, pentru 8 ore/zi in intervalul orar 16:00-07:00, lunile noiembrie si decembrie 2026, prin verificări la orele 16:00, 19:00, 22:00, 02:00 si 06:00, consemnând în registrul de tura existent la centrala termică.

In cazul aparitiei unor incidente tehnice ce nu pot fi rezolvate de catre fochist acesta va anunta seful formatiei de fochisti asupra incidentului aparut si va consemna in caietul de tura incidentul, data si ora.

Serviciile de supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C) se vor presta cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1—2010 "Aparate de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW"  si  PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune-capitolul IV Utilizarea/Exploatarea cazanelor",  implica supravegherea cu regim nepermanent (în functie de specificatiile trecute în anexa 3 din PT C 9-2010- Fișa centralei termice)  a echipamentelor centralelor termice ce deservesc imobilul in cauza.

Prestatorul va pune la dispoziţia achizitorului lista persoanelor care vor presta serviciile de supraveghere centrale termice (muncitor calificat fochist minim clasa C), iar pe durata contractului acestea vor respecta normele SSM/SU/PM achizitorului.

Perioada de prestare a serviciilor de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C)  este de 2 luni (noiembrie si decembrie 2026)  si se poate prelungi prin act aditional la contract  pentru maxim 3 luni (ianuarie- martie 2027).

STANDARDE DE REFERINȚĂ

- Legea nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

- Prescriptii tehnice ISCIR PT A1-2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤400kW

- Prescriptii tehnice ISCIR PT C9-2010 Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

- Prescriptii tehnice ISCIR PT C2-2010 Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi

- Prescriptii tehnice ISCIR PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor

- Prescriptii tehnice ISCIR PT C4-2010 Recipiente metalice sub presiune

- Prescriptii tehnice ISCIR PT CR9-2013 Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate;

- C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţiişiinstalaţii aferente;

- Ordin 163/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împortiva incendiilor-republicat 2019;

- Normativ P118/1999 – privind siguranţa la foc-republicat P 118 -1 - 2013 si

Partea a ll-a - Instalatii de stingere - indicativ P 118-2  - 2013Partea a llI-a - indicativ P 118-3  - 2015.

- Legea 137/1995- protecţia mediului republicata 2018, OUG 195/2005 – protecţia mediului-republicata 2019;

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).

Deşeurile metalice respectiv piesele de schimb inlocuite vor fi colectate şi depozitare temporar în locatiile indicate şivor fi valorificate de catre achizitor la unităţile specializate.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE

Piesele de schimb şi subansamblele folosite trebuie să fie omologate CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare.

Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şi securităţii angajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor.

TRANSPORT

Piesele şi subansamblele, aparatele de masura si control  folosite vor fi trasportate la locul de utilizare de catre prestator. În cazul în care este necesar ca să fie duse la sediul prestatorului pentru reparare, transportul acestuia se va face pe cheltuiala prestatorului.

# CERINŢE PERSONAL

Serviciile vor trebui să fie unele de cea mai înaltă calitate.

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie.

Pe baza acestor specificatii tehnice prestatorul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat şi experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului.

Prestatorul se va asigura şi va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.

Experţii trebuie să aibă competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi.

# - Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea si intretinerea, precum si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax< 400kw, avandPmax = 400 kw; cazane apa calda cu P < 400kw avandPmax = 400kw;

-  Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea si repararea la cazane de apa calda cu P>400kw;

- Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea și întreținerea, verificari tehnice in utilizare la arzătoare de combustibili gazoși si lichizi;

-  Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind montarea, PIF, repararea și intreținerea la instalatii de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice;

-  Pentru interventiile la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale operatorul economic trebuie să fie autorizat A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale);

- Pentru verificările supapelor de siguranță operatorul economic trebuie să fie autorizat conform prescripției tehnice ISCIR PT C7/2010 sau să prezinte contractul cu subcontractanul care efectuează aceste verificări;

-  Pentru reparatii la cazanele de apa calda operatorul economic trebuie sa prezinte tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT CR9-2013 referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrarile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataseaza autorizatiile sudorilor, în copie

- atestat de hornar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului)

Operatorul economic trebuie să prezinte autorizaţie ISCIR,vizata la zi, pentru cel putin un fochist autorizat clasa C aflat in relatii contractuale cu ofertantul;

Operatorul economic trebuie să facă dovada ca deține personal tehnic de specialitate (responsabilul cu supravegherea lucrărilor, responsabilul cu verificarea tehnică, instalator gaze, etc. atestate ISCIR) Atestatele să fie în perioada de valabilitate. În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie atestate ISCIR. Atestatele să fie în perioada de valabilitate.

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul)

La cererea achizitorului se vor prezenta autorizaţiile/atestatele în original pentru verificarea copiilor.

LIMITĂRI – RESTRICȚII

Nu au fost identificate limitări/restricții pentru prestarea serviciilor altele decât cele enumerate pentru serviciile aferente verificărilor tehnice periodice (lunar).

OBLIGAŢII CE REVIN PRESTATORULUI

Să presteze serviciile prevăzute în prezentul caiet de sarcini cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice prevăzute de legislația română aplicabile pe durata executării Contractului.

Indicatori de performanta in baza carora sa se va evalua performanta contractorului si se va emite documentul constatator la finalizarea implementarii contractului: finalizarea la timp a serviciilor si colaborarea/comunicarea buna cu factorii interesati de la nivelul autoritatii contractante;

RISCURI

Riscuri ce pot să apară în desfăşurarea contractului de achiziţie publică:

- neîncadrarea în timpul de răspuns la sesizarea unei avarii cuprinse în prezentul Caiet de sarcini;

- plata cu întârziere de către achizitor a facturilor după efectuarea recepției serviciilor.

Ca măsuri de gestionare a riscurilor apărute în desfășurarea contractului de servicii specificăm:

- desemnarea de către Prestator, odată cu semnarea contractului, a personalului propriu de specialitate care să asigure prestarea serviciilor, la locurile de prestare enumerate;

- desemnarea  unei persoane din cadrul autorității contractante care să verifice fiecare stadiu fizic prestarii serviciilor.

Prezentele specificaţii din caietul de sarcini stau la baza întocmirii ofertei.

Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

Ofertantii trebuie sa depuna oferte pentru serviciile de verificare tehnică periodica anuală (inclusiv curatare cosuri de fum unde mentionat in specificatiile tehnice), serviciile de verificare (calibrare) supape de siguranţă, pentru serviciile de intretinere periodica lunară pentru toate centralele, indiferent de locatia acestora si pentru serviciile de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat.

Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestarii serviciilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.

# CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

Pentru locatiile unde se va executa curatarea cosurilor de fum  se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum.

Perioada de prestare a serviciilor este de 9 luni (aprilie - decembrie 2026), astfel :

-perioada de efectuare a reviziilor tehnice anuale este de 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului, exceptand locatiile unde sunt mentionate alte perioade

-perioada de întreținere lunară este de 8 luni (mai - decembrie 2026) exceptand locatiile unde sunt mentionate alte perioade, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional 3 luni (ian-mart.2027)

IMPORTANT

In luna efectuarii reviziei tehnice anuale nu se va efectua revizia tehnica lunara.

GARANȚII

Calitatea serviciilor va fi confirmată prin certificate de garanţie :

- Valabil un an de zile de la receptia serviciilor, pentru verificarea tehnica anuală;

- Valabil o lună de zile de la receptia serviciilor, pentru intretinerea periodica lunara;

- Garanţia pentru manopera de reparatie va fi de minim 12 luni;

- Pentru subansamblele şi piesele folosite, prestatorul va acorda o garanţie cel puţin egală cu cea acordata de producător dar nu mai mică 6 luni pentru aparatura reparată şi 12 luni pentru cea nouă.

PLĂȚI

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

- 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptieiori anterior acestei date

În cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de aaccepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de platăva fi:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia lucrarilor este anterioară datei primirii facturii;

b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate.

OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ

Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice si va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante.

Se recomandă ca oferta tehnică să cuprindă:

- Descrierea serviciilor ce se vor executa

- Garanţia acordată serviciilor

- Garanţia pentru piesele utilizate

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

Oferta financiară trebuie să cuprindă minim următoarele informații :

- prețul pentru verificare tehnică periodica anuală/fiecare centrala termica (indiferent de locatia acesteia);

- prețul pentru verificare tehnică periodica anuală si curatarea cosului de fum pentru centrala termica unde este specificata aceasta operatiune (indiferent de locatia acesteia)

- prețul pentru serviciile de verificare (calibrare) supape de siguranţă la cazanele de apă caldă şi la vase expansiune/hidrofor/fiecare centrala termica (indiferent de locatia acesteia);

- pretul pentru serviciile de  intretinere periodica lunară/centrala termica (indiferent de locatia acesteia) trebuie sa fie mentinut pe toata durata contractului (8 luni in anul 2026 + 3 luni in anul 2027);

- pretul pentru serviciile de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat

trebuie sa fie mentinut pe toata durata contractului (2 luni in anul 2026+ 3 luni in anul 2027).

Ofertantii vor completa tabelul centralizator atasat prezentei documentatii.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei (pretul pentru serviciile de verificari tehnice anuale (inclusiv curatarea cosului de fum unde este specificat) + prețul pentru serviciile de verificare (calibrare) supape de siguranţă+ pretul pentru serviciile de întreținere periodica lunara + pretul pentru serviciile de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificațiile) unde :

- pretul pentru serviciile de  verificari tehnice anuale reprezinta suma pretului serviciilor de  verificari tehnice anuale pentru toate centralele termice (inclusiv curatarea cosului de fum unde este specificat);

- prețul pentru serviciile de verificare (calibrare) supape de siguranţă reprezinta suma pretului serviciilor de  verificari supape de siguranţă pentru toate centralele termice;

- pretul pentru serviciile de întreținere periodica lunara reprezinta suma pretului pentru verificarea periodică lunara pentru fiecare centrala termica (locatie) x  8 luni;

- pretul pentru serviciile de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat reprezinta suma dintre pretul pentru serviciile de asigurare supraveghere centrale termice lunar x  2 luni.

Director tehnic,

Ing. Dorina Prisecaru

Întocmit,

Ing. Petru Nistor