[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR. 941/AP/20.03.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm  să ne transmiteţi oferta Dvs, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pana la data de  27.03.2026 inclusiv,  pentru urmatoarele servicii:  

Lot. Servicii pentru sisteme climatizare 

	Nr
	Denumire serviciu
	Cant

	1
	Servicii de mentenanță preventivă si corectivă pentru instalația de climatizare Schneider model IDAV3822A + 2X30OCC3901LTA, instalată la Direcția de Comunicații Digitale a Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași, precum si interventii in caz de defectiune, in conformitate cu specificatii tehnice prezentate mai jos.
· o vizita programata in luna august 2026

· o vizita programata in intervalul ianuarie-martie 2027
	2

	2
	Servicii de mentenanță preventivă si corectivă pentru instalația de climatizare Vertiv model PI120DAL3, instalată la Direcția de Comunicații Digitale a Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași, precum si interventii in caz de defectiune, in conformitate cu specificatii tehnice prezentate mai jos.

· o vizita programata in luna martie 2027
	1


Interventiile in caz de defectiune vor fi prestate de la momentul semnarii contractului pana la data de 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire prin act aditional pentru perioada ianuarie-martie 2027. 
Serviciile vor fi prestate de către ingineri de service autorizati pentru echipamente de răcire, care vor efectua o inspectie completa a unității de răcire pentru a maximiza timpul de funcționare, asigurându-se că toate componentele funcționează conform specificațiilor producătorului.
· Verificări tehnice :
-   verificarea funcționării unitătii de răcire: se va măsura și înregistra temperatura și umiditatea camerei; se va verifica sistemul să aibă capacitatea adecvată de răcire să corespundă incărcării; Se va  asigura ca mediul de funcționare este conform cu specificațiile producătorului;
-   verificare condiții de operare ale sistemului: măsurarea și inregistrarea tensiunilor primare și secundare și citirea amperajului componentelor majore; 
-  verificare, ajustare viteza ventilator, reglare și control; 
-  verificare dispozitiv răcire apă și/sau condensator apă, temperatura și flux apă; 
-  verificare concentratie glicol; se va verifica functionarea regulamentara a supapelor de apa; 
-  se va verifica funcționarea compresorului. Se măsoară și se înregistrează temperatura și presiunea agentului  de răcire; 
-  verificarea nivelului agentului de răcire și a uleiului compresorului; 
-  verificarea presiunii filtrului uscător; 
-  verificare funcționare condensator unitate exterioară, fluid de răcire și pompa; 
-   verificare și ajustare viteza ventilator și setare pompa control; se va verifica modul de operare a unității: răcire/reîncălzire/umidificare/dezumidificare;
-  verificare și strângere conexiuni electrice ale unității; 
-  verificare curele, verificare și ungere rulmenti, verificare motor, setări șuruburi; 
-  verificare și strângere bride, articulații tevi și montare compresor în unitate;
· Acțiuni de mentenanță  preventivă  
-       Inspecție unitate de răcire privind eventualele daune, piese afectate sau lipsa și zgomote anormale;
-          Inspectie uși, panouri, garnituri si hardware; 
-          Inspectie identificare corpuri străine și semne de coroziune a unitatii; 
-          Curațare sau înlocuire filtre de aer și filtre de apă; 
-          Inspectare schimbatoare de căldură, pale ventilatoare și bobine; 
-          Inspecție scurgeri de apă din sistemul de țevi furnizate din fabrică; 
-          Inspectie vizuală privind scurgeri de apă și sau agent de răcire; 
-          Inspectie vizuala privind scurgerile de apă/glicol dacă este cazul; 
-          Inspectie și verificare eliminare corespunzatoare a condensului din unitate; 
-          Curățare sau înlocuire cilindru umidificator. 
-          Inspectie valve de apă umidificator; 
In pretul ofertei va fi inclus si costul consumabilelor necesare a fi schimbate in cadrul actiunilor de mentenanta (filtre, etc), conform cu specificatiile din manualele de exploatare are echipamentelor.

· Intervenţii în caz de defecţiune
Deranjamentele vor fi semnalate de achizitor prin telefon sau e-mail, Prestatorul obligându-se să intervina prin personal de specialitate, în timpul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600), în  urmatoarea zi lucratoare.
In urma intervenţiei prestatorul va face diagnosticarea echipamentului defect, va întocmi un deviz antecalcul de reparaţie şi îl va trimite achizitorului in cursul urmatoarei zile lucratoare, pentru verificare, aprobare şi emiterea comenzii de reparaţie.
În cazul în care, în cadrul reparaţiei este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore de la comanda de reparație, cu exceptia situatiei in care piesa defecta nu se gaseste uzual pe stoc, caz in care partile vor conveni de comun acord termenul de remediere. 
Contravaloarea pieselor defecte ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.
Garanţia pentru serviciile de mentenanta trebuie sa fie de minim 6 luni de la data recepției acestora. Perioada de garanție a pieselor de schimb ce vor fi inlocuite este cea oferită de către producător și va fi comunicată  pentru fiecare reper ofertat.

Contractul va prevedea o rezerva de implementare in suma de 10000.00 lei fata tva. Rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executare a contractului apar cheltuieli ce se incadreaza in aceasta destinatie (piese de schimb).
Prezentarea ofertei:
Ofertantul va prezenta o copie a certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN autorizate.

Operatorul economic trebuie să prezinte dovada ca serviciile vor fi prestate cu personal tehnic autorizat si certificat de catre producatorul echipamentelor.


Propunerea financiara va cuprinde preturile pentru serviciile de mentenanta solicitate, exprimate in lei fara TVA, si va include interventiile in caz de defectiune si toate cheltuielile directe sau indirecte pe care le presupune prestarea serviciilor solicitate (manopera, cheltuieli de deplasare, consumabilele necesare serviciilor de mentenanta, etc).


Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificatiile tehnice mentionate mai sus.

Se va preciza termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 zile). Se va preciza garantia oferita serviciilor prestate (minim 6 luni).
Persoana de contact pentru relaţii suplimentare: Responsabil tehnic: ing Adrian Istrimschi (Directia tehnica – tel 0232201102 int. 2146)
Condiţii de plată

In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.


Plata se va efectua în:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia serviciilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei serviciilor, daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. Recepția  se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat. (CPV aferent serviciilor solicitate: 42512000-8)

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.


Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie

Ec. Cristian Ignat

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]