[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





Nr. 1999/AP/27.05.2026

Solicitare de ofertă 

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 03.06.2026 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următorul serviciu:

Lot. Servicii mentenanta si reparatie UPS Borri

	Nr crt
	Denumire produs/servicii
	UM
	Cant

	1
	Servicii de mentenanță anuală de întreținere a echipamentului UPS trifazat marca Borri Ingenio Max 200 kVa SN H1IV 43001, ce deservește Centrul Cernesim din cadrul Universității  ‘’Alexandru Ioan Cuza” din Iași: 
- verificare generală, vizuală, verificări setări;

- descărcare și interpretare listă evenimente, diagnoză cu software special Service Borri, resetare counter service
- curățare fizică a echipamentului (curățare de murdărie și praf cu compressor și spray cu aer comprimat)

- verificare conexiuni, conexiuni externe

- test cu sarcină, verificare cu cameră termoviziune a acumulatorilor și conexiunilor

- verificare funcții încărcare baterii, tensiune și curent încărcare

- măsurători parametri și comparare cu măsurători interne, intervenție în caz de neconcordanță pentru corecție prin software specializat

- teste ale funcțiilor și regimurilor specifice: online, trecere bypass, revenire din bypass în regim online, trece în regim back-up , revenire etc
	serv
	1

	2
	Servicii de reparatie a echipamentului UPS trifazat marca Borri Ingenio Max 200 kVa SN H1IV 43001:

· inlocuirea senzorului de temperatura si a placii electronice care permite monitorizarea temperaturii bateriilor echipamentului UPS (piese + manopera inlocuire)
	serv
	1


Propunerea tehnică va descrie acţiunile de mentenanța si de reparatie, în conformitate cu cerinţele din solicitarea de ofertă. Ofertantii trebuie sa dispuna de personal specializat pentru prestarea serviciilor solicitate (de ex - partener Borri / prestare servicii similare).
Tarifele trebuie exprimate în Lei, fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, legate de încheierea şi executarea contractului în conformitate cu cerinţele specificate.
Ulterior prestarii serviciilor se va întocmi un deviz de mentenanță/reparatie care va conține toate serviciile prestate, care va fi înaintat beneficiarului și în baza caruia se va intocmi un proces verbal de recepție a serviciilor.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

Se va specifica termenul de prestare al serviciilor.
Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile). 


In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.

Plata se va efectua in termen de:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia serviciilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei serviciilor, daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. Recepția  se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie

Ec. Cristian Ignat

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039

FAX: 0232201047, 0232201117
 EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126



	
	



[image: image1.jpg]