Nr. 698 /20.04.2026

SPECIFICAȚII TEHNICE

SERVICII DEVERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ

LA INSTALAŢII DE UTILIZARE GAZE NATURALE

- INFORMAȚII GENERALE

  - Denumirea serviciilor: SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

  - Surse de finanțare: venituri proprii și venituri proprii cămine/cantine.

  - Termeni și abrevieri

În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

- OSD - operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale;

- CT – Centrala termică.

  - Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii

- Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale“

- Normele Tehnice NTPEE - 2018 actualizat, aprobate prin Ordinul A.N.R.E Ord. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Data: 10.05.2018. publicat in Monitorul Oficial nr.  462/5.06.2018. Abroga Ordinul 5/2009. Si modificat prin Ordinul 2/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 18.01.2023 publicat in Monitorul Oficial nr.  67/26.01.2023;

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;

- Legea privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr. 633/21.07.2006

- HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 – publicat in Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006;

- Norme generale de apărare împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007.

- OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare/revizie tehnică periodică la punctele de consum specificate în tabelul 1 pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale  pe care le are în propietate și exploatare Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusive reparații și serviciile de curățare a coșurilor de fum acolo unde acestea fac parte din instalațiile ce utilizează gaze naturale.

Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității.

3. CERINŢE SPECIFICE

Verificarea tehnică periodic a instalațiilor de utilizare a gazelor natural este obligatorie pentru toți clienții finali de gaze natural și se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în:

a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică ainstalaţiilor de utilizare a gazelor natural aparţinând consumatorilor personae juridice, întocmită conform cu Anexelor NTPEE;

b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor natural aparţinând consumatorilor personae juridice, întocmită conform cu Anexelor NTPEE;

Operatorul economic autorizat care efectueazăverificarea sau revizia tehnică periodic a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:

a) să preia de la operatorul OSD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice;

b) să transmit operatorului OSD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate cu alin. (1), completate, semnate şi stampilate.

(3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la:

a) consumator;

b) operatorul economic care aefectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;

c) operatorul SD;

d) furnizorul de gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului

Observatii privitoare la curatarea cosurilor de fum: se va curata coșul de fum cu hornar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curătarii coșului (art.85 alin.3, Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajări lor).

Tabelul 1

| Nr crt. | Loc de consumșiadresă | Tipul serviciilor verificare tehnică periodică/curatare cos de fum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cantina TituMaiorescu B-dul Carol I, nr 17, Iasi Masina de gatit plita + cuptor 8buc Marmita pe gaz 2 buc Cuptor patiserie 1 buc Friteuza 1 buc Grill pe gaz 1 buc Cuptor pe gaz 2 buc | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 2 | Centrala Termica Titu Maiorescu B-dul Carol I, nr 17, Iasi, Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 120 Nmc/h Cazan apa caldaWIESMAN 1 buc x151 Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 3 | Centrala Termica Cămin C2 Str.Stoicescu nr 1 Cazan apa calda WIESMAN 4buc x32Nmc/h Cazan apa calda ACK2- 2 bucx66 Nmc/h | REVIZIE tehnică periodică (la 10 ani) + curatare cos de fum |
| 4 | Centrala Termica Cămin C4 Str. Stoicescu nr 1 Cazan apa calda WIESMAN 2buc x32Nmc/h | REVIZIE tehnică periodică (la 10 ani) + curatare cos de fum |
| 5 | Centrala Termica Corp D Str.Toma Cozma, nr.3 Cazan apa calda DeDietrich buc x42 Nmc/h Boiler cu incalzire directa 2 buc x 2Nmc/h Centrala de sol 1 buc x 3,5 Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 6 | Centrala Termica Gradina Botanică Str.DumbravaRosie nr.5-7 Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 151Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 7 | Centrala Termica Cămin G4 B-dul. Nicolae Iorga nr 32 Scara A Cazan apa calda IC CALDAE 1 bucx24Nmc/h Scara B Cazan apa calda IC CALDAE 1 bucx24Nmc/h | dezafectare conducta alimentare cu GN ca urmare a transformarii in punct termic, fara consumatori de gaze naturale |
| 8 | Centrala Termica corp A B-dul Carol I, nr 11, Iasi Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 151Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 9 | Centrala Termica corp A Juridic B-dul Carol I, nr 11, Iasi Cazan apa calda FEROLLI 2 buc x 53 Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum |
| 10 | Muzeul Universității str.Titu Maiorescu nr. 12 Delgaz Grid/5001489513 | REVIZIE tehnică periodică (la 10 ani) |
| 11 | Gradinita Universitatii Strada Gh.Asachi, nr.16 Centrala termica murala 1x10Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani |
| 12 | Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta Pavilion central Cazan apa calda FERROLI PREXTHERM 1x50 Nmc/h Plite de gatit 1 buc Turn Centrala murala 1x3 Nmc/h | VERIFICARE tehnică periodică la 2 ani + curatare cos de fum pavilion central |

O estimare a cantitatilor este dată în continuare :

- pentru punctul de consum “Cantina Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sauSubcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 50.000 | M |
| 002 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 40.000 | M |
| 003 | RPGC11A1 | REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4" | 10.000 | BUC. |
| 004 | RPGC03C1 Asimilat | REVIZUIRE APARAT DE UTILIZARE CU Q<16 MC/H | 15.000 | BUC. |
| 005 | RPIC79A1 | INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 " | 3.000 | BUC. |
| 005 | RPIC79A1 | INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR, MUFA REGLAJ) 3/8-1 " | 4.000 | BUC. |
| 006 | 4122246 | RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 32 11/4 | 4.000 | BUC. |
| 007 | ID20E1 | ROBINET CU CEP PT. INSTALATII DE GAZE, DE INCHIDERE CU D 2 '' | 2.000 | BUC. |
| 008 | 4508969 | ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054 | 2.000 | BUC. |

- pentru punctul de consum “Centrala Termică Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. Sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 40.000 | M |
| 002 | RPGC11A1 | REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4" | 4.000 | BUC. |
| 003 | RPSD29C1 asimilat | REVIZUIRE APARAT DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H | 4.000 | BUC. |
| 004 | ID20E1 | ROBINET CU CEP PT. INSTALATII DE GAZE, DE INCHIDERE CU D 2 '' * | 2.000 | BUC. |
| 004 | 4508969 | ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054 | 2.000 | BUC. |
| 005 | RPGD15B1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 10.000 | M |
| 006 | CN13H1 | VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU EMAIL ALCHIDIC PE CONDUCTE CU D EXTER >34 MM | 1.000 | M |
| 007 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizatautorizat (cos caramida cu H =aprox16 m, sectiunea 1x1 m, racordat la „ursoaica”) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

- pentru punctul de consum “CT Cămin C2”- Tg.Copou, str. Stoicescu, nr 1:

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. Sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPSD29C1 asimilat | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H | 6.000 | BUC. |
| 002 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 45.000 | M |
| 003 | RPGC03G1 | REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI | 2.000 | BUC. |
| 004 | SD31G1 | RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2, AVIND D=2 TOLI | 1.000 | BUC. |
| 005 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox17 m, diametru 0, 5 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţădovada curățării

- pentru punctul de consum “CT Cămin C4”- Tg.Copou, str.Stoicescu, nr 1 :

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. Sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPSD29C1 asimilat | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H | 2.000 | BUC. |
| 002 | RPGC03G1 | REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI | 2.000 | BUC. |
| 003 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 30.000 | M |
| 004 | ID20E1 | ROBINET CU CEP PT. INSTALATII DE GAZE, DE INCHIDERE CU D 2 '' * | 1.000 | BUC. |
| 004 | 4508969 | ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054 | 1.000 | BUC. |
| 005 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox13 m, diametru 0,3 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

- pentru punctul de consum “CT Corp “D”, str.Toma Cozma nr 3

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sauSubcapitol (normacomasata)Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 12.000 | M |
| 002 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 30.000 | M |
| 003 | RPSD29C1 asimilat | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H | 2.000 | BUC. |
| 004 | RPGC03B1 asimilat | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE CU Q< 16 MC/H | 3.000 | BUC. |
| 005 | CN12A1 | VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE METALICE | 0,25 | MP |
| 006 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox16 m, diametru 0,3 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

- pentru punctul de consum “CT Grădina Botanică” , str.Dumbrava Rosie, nr 7

| Nr. crt. |  | Simbol | Capitol de lucr. sauSubcapitol (normacomasata)Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 |  | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 30.000 | M |
| 002 |  | RPGC03G1 asimilat | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H | 3.000 | BUC. |
| 003 | YB01RON |  | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox 23 m, diametru 1,0 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţădovada curățării

- pentru punctul de consum “CT  Cămin G4 scara A+B”str. Nicolae Iorga nr 32 :

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. Sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPIC05B1 | DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 21/2 TOLI la cazanele scoase din functiune | 60.000 | M |
| 002 | RPIXC06 | BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII | 4,000 | BUC. |
| 003 | CN13C1 | VOPSITORII LA INSTALATII CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM | 0,5 | MP. |

- pentru obiectivul “Centrala Termică Corp A + Juridic: B-dul Carol nr 11

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CT CORP ‚A” |  |  |  |  |
| 001 | RPGD15B1 | EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2'' | 36.000 | ML. |
| 002 |  | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE Q>100 MC/H | 3.000 | BUC |
| 002 | RpGC03X | REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL ) | 12.000 | buc |
| 003 |  | INLOCUIRE ELECTROVANA PE CIRCUITUL DE PROTECTIE | 1.000 | BUC |
| 004 | YB01RON | DIFERENTA PRET MANOPERA - RON curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox25 m, diametru 1,2 m) |  | LEI. |
| CT JURIDIC |  |  |  |  |
| 001 | RPGD15B1 | EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2'' | 20.000 | ML. |
| 002 |  | REVIZUIREA APARAT DE UTILIZARE Q=53MC/H | 2.000 | BUC |
| 003 | RpGC03X | REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL ) | 4.000 | BUC |
| 004 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox29 m, diametru 0,6 m) |  |  |

Observatii : pentru aceste obiective CT CORP ‚A” si CT ”JURIDIC”se vor curata coșurile de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării.

- pentru obiectivul “ Muzeul Universității: str.Titu Maiorescu nr. 12

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 5,000 | M |
| 002 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului | 2,000 | BUC. |

Pentru obiectivul centrala termica Gradinita Universitatii-(1 CT murală) Strada Gh. Asachi, nr.16

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 30,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |

Pentru obiectivul Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta strada Nicolae Titulescu, nr 163

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pavilion central |  |  |  |  |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 16,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI* | 6,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos de zidarie cu H =aprox10 m, diametru 0,4 m) |  |  |
| Turn |  |  |  |  |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 10,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

LIVRABILE

Pentru fiecare loc de consum, la sfârşitul operaţiilor de verificare/revizie se va întocmi: “Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor personae juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise astfel:

- un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale (OSD)

- un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD.

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

- În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

- Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.

- Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).

- Deşeurile metalice respectiv furnitura inlocuităvor fi colectate şi depozitare temporar în locatiile indicate şi vor fi valorificate de catre achizitor la unităţile specializate.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE

- Furnitura folosită trebuie să fie omologată CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare.

- Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

- Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţabunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şisecurităţiiangajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor.

Durata de prestare a serviciilor  este de  maxim 30 de zile de la semnarea contractului de ambele părți contractante.

GARANŢII

-Garanţia pentru serviciile de verificare este de 24 luni de la data recepției serviciilor.

-Garantia pentru armăturile și aparatele înlocuite este de minim 24 luni de la data recepției (dacă furnizorul nu oferă mai mult).

# CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii achizitorului si ai prestatorului, care vor întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

PLĂȚI

Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind facture electronica  RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronica este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

II) în cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate.

OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ

Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice si va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuireeste preţul cel mai scăzut.

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Ofertantul trebuie să prezinte

- autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoarăactivităţi în  sectorul gazelor naturale);

- atestat de hornar autorizat.

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).

Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei.

Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestarii serviciilor care fac obiectul prezentelor specificații.

În vederea elaborării ofertei, ofertantul poate să viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Achizitorului, - ing. Petru Nistor din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, fax 0232201144.

Director Tehnic

Ing Dorina PRISECARU

Întocmit,

Ing. Petru Nistor