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Nr 1305/20.08.2026
SPECIFICATII TEHNICE
 REPARARE/INLOCUIRE COȘ DE FUM 
 CENTRALA TERMICĂ CAMIN C4 

INFORMATII GENERALE

1 Denumirea lucrării: inlocuire coș de fum  centrala termică camin C4 

2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

3 Beneficiar investitie: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

5 Surse de finantare: Venituri proprii
6 Codul de clasificare CPV: 42521000 -4 Echipamente de eliminare a fumului
SCOP
Prezentele specificatii tehnice stabilesc conditiile tehnice si de calitate reparare/inlocuire coș de fum  centrala termică camin C4 –  Str. Stoicescu nr 1.
DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele specificatii tehnice stau la baza intocmirii ofertei de lucrari.
Prevederile prezentelor specificatii tehnice sunt obligatorii pentru ofertanti.

Prevederile prezentelor specificatii tehnice nu anuleaza obligatiile ofertantilor de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor care fac obiectul caietului de sarcini.

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentelor specificatii tehnice au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia romaneasca si europeana in vigoare. 

SOLUTII ;  DESCRIERE GENERALĂ
Lucrările de reparatii vor consta in inlocuirea coșului de fum metalic ce deserveste centrala termică de la Caminul C4, si asigura evacuarea gazelor arse de la doua cazane thermostal ENP 300 cu o putere de 300 KW,  combustibil Gaze naturale
Cosul actual din tabla zincata cu perete dublu izolat este fixat pe fatada caminului C4, are o inaltime de aproximativ 15 m si o sectiune interioara de  400 mm.
Solutia propusă este de a se inlocui  cosul de fum cu urmatoare caracteristici
1. Regim de funcționare și etanșeitate 

- suprapresiune de  minim 200 Pa


- rezistență la condens pentru Mediu umed


- rezistenta la temperature gaze arse minim 220 grade Celsius


- rezistenta la coroziune
2. Materiale și grosimi specific


- Perete interior: Inox Grosimea tablei intre  0.6 si  0.8 mm


- Perete exterior: Inox grosime 0.5 - 0.6 mm.

- Izolație: Vată bazaltică de minim 30 mm
3. Specificații pentru RACORDARE și MONTAJ

- Cele două cazane trebuie conectate printr-un burlan colector comun din inox

- Clapete de sens pentru gaze arse

- Garnituri din silicon rezistent la temperature inalte la imbinarea tronsoanelor de cos

- Baza coșului trebuie echipată cu un element de colectare a condensului cu sifon de evacuare.

- Descărcarea mecanică: Consola de bază trebuie să preia întreaga masă a celor 15 metri de coș

- Coliere de perete: Montate la intervale de care sa asigure stabilitate geometrică.
GARANŢII
Garanţia pentru lucrarile executate  este de minim 60 de luni  la data recepției.

Garanția cosului  – minim 60 de luni  dacă producătorul nu acordă mai mult. 

STANDARDE DE REFERINȚĂ 

La realizarea coșului de fum se va tine cont de specificațiile tehnice de la producător pentru cazanele la care se racordeaza coșul de fum, pentru realizarea unei arderi și randament ridicat, fără a pune în pericol siguranta persoanelor care operează cazanul sau a celor din jur.

Se vor respecta condițiile impuse de prescripțiile tehnice ISCIR (PT A 1-2010).

Se vor respecta normele Securitatii si Sanatatii in Munca prevazute de legislatia in vigoare 
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE DE LUCRĂRI
În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. 

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.


Deşeurile inerte (materiale de construcţie, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Iași, pe cheltuiala executantului.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).
DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR
Durata executiei lucrărilor este de 30 de zile  de la  data menționată în ordinului de începere.
DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.
Toți operatorii economici, interesați, sunt invitați să facă o vizită în locație, înainte de depunerea ofertei, pentru a lua la cunoștință detaliile tehnice și arhitecturale neprevăzute, menite să influențeze elaborarea ofertei.
Reprezentantul Autorităţii contractante de la Directia Tehnica ing.Petru Nistor 0232 201141.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii dar minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile specificatii tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din specificatiile tehnice.
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